## （様式６）
給水装置工事完成検査報告書（主任技術者）
（様式６）
設 置 場 所
申 請 者
給水受付番号
内容 | 検査項目 |  |  | 対象チェック
配管 | 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30㎝以上離れている（施行令第６条１）に適合 |  |  | □
| 配水管への取付口における給水管口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でない（施行令第６条２）に適合 |  |  | □
| 配水管の水圧に影響を及ぼすポンプに連結されていない（施行令第６条３）に適合 |  |  | □
| 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること（施行令第６条４）に適合 |  |  | □
| 必要な防護措置が施されている（凍結防止・腐食防止等）（施行令第６条５）に適合 |  |  | □
| クロスコネクションがされていない（施行令第６条６）に適合 |  |  | □
| 適切な逆流防止措置が施されている（施行令第６条７）に適合 |  |  | □
| 水圧試験の結果、漏水、抜けその他の異常がない（1.75ＭＰaを１分間保持） |  |  | □
| 埋設深度が基準値以上である（道路及び宅内） |  |  | □
| 配管状況が設計書と整合している |  |  | □
| 適切な接合である |  |  | □
| 性能基準適合品が使用されている |  |  | □
器具 | 器具・ユニットは性能基準適合品が使用されている |  |  | □
| 適切な接合である |  |  | □
| 基準どおりの吐水口空間が確保されている |  |  | □
| 筐類が設置基準に適合している |  |  | □
メーター | メーターの検針、取替え等に支障がない |  |  | □
| メーター止水栓が正常に機能し、かつ、操作に支障がない |  |  | □
| メーター筐の底板・砂留板が良好に設置されている |  |  | □
| 各戸メーターと各戸給水装置の関連が設計書と整合している |  |  | □
| すべての給水栓等がメーターを経由している |  |  | □
止水栓 | 止水栓が正常に機能し、かつ、操作に支障がない |  |  | □
| 止水栓が止水栓筐の中心にあり、かつ、傾きがない |  |  | □
貯水槽 | 基準どおりの吐水口空間が確保されている |  |  | □
| オーバーフロー管及び通気管の管端部に防虫網が設置されている |  |  | □
| 満・減水警報装置及び波立ち防止板の設置が適切である |  |  | □
| 貯水槽の有効容量が設計書と整合している |  |  | □
| 定水位弁及び減圧弁が正常に機能し、かつ、設置状況が適切である |  |  | □
| チェック水栓が設置されている |  |  | □
水質 | 遊離残留塩素が基準値以上である（0.1㎎/ℓ以上） |  |  | □
| 臭気、味、色及び濁りに異常がない（井戸切替の場合は、鉄・pH） |  |  | □
その他
上記のとおり確認し基準に適合していたことを報告します。 |  |  | 検査日 年 月 日
指定工事事業者 |  | 主任技術者
・対象チェック欄の記入方法は、該当する検査項目について主任技術者が確認をして□にレ点を記入すること ・該当しない検査項目については、枠内を斜線すること