## 修（30）
長期修繕計画（参考）
（千円 税抜）
修繕 | 西暦 | 緊急 | 短期 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 事業期間 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 合計
更新費 | 和暦 | 修繕 | 修繕 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | 合計 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30
（千円） | 経過年 | 費用 | 費用 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
建築関係 |  | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 860.3097 | 585.001 | 21653.7363 | 1445.3107 | 11258.6036 | 585.001 | 860.3097 | 102081.9547 | 0 | 1445.3107 | 0 | 11843.6046 | 80036.7086 | 0 | 0 | 860.3097 | 327.7 | 210674.0376 | 12118.9133 | 327.7 | 0 | 860.3097 | 49157.3872 | 4038.75 | 860.3097 | 11586.3036 | 0 | 290811.7207 | 211899.7988 | 327.7 | 0 | 860.3097 | 327.7 | 388595.4693 | 384810.8097 | 327.7 | 0 | 860.3097 | 763936.3223 | 2275998.6916
電気設備 |  | 0 | 0 | 0 | 152.55 | 0 | 457.65 | 3802.9013 | 1015.644 | 118.4136 | 64891.0523 | 0 | 15323.2205 | 0 | 1320.744 | 654.27 | 270.9636 | 18390.5575 | 0 | 0 | 1015.644 | 0 | 35270.6619 | 29903.4136 | 152.55 | 0 | 65754.1463 | 40205.4547 | 30591.82 | 0 | 576.0636 | 0 | 203469.7541 | 218996.3069 | 975785 | 64891.0523 | 0 | 152.55 | 23790.6041 | 31105.744 | 0 | 152.55 | 654.27 | 229522.0398 | 1854917.8382
衛生設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.2802 | 2046.7945 | 20814.9459 | 1988.7251 | 5298.1661 | 97739.9267 | 1927.2802 | 29034.0199 | 0 | 4035.5196 | 0 | 5298.1661 | 68110.281 | 0 | 0 | 1988.7251 | 0 | 84130.9876 | 7225.4463 | 0 | 0 | 99728.6518 | 80064.274 | 0 | 1927.2802 | 7344.9606 | 0 | 282410.3257 | 346301.6179 | 0 | 97739.9267 | 1927.2802 | 0 | 26863.112 | 4035.5196 | 0 | 0 | 1927.2802 | 199011.9945 | 1198438.1621
空調設備 |  | 0 | 0 | 0 | 3855.899 | 320.1177 | 19655.0967 | 11784.4943 | 4863.3559 | 5323.5995 | 22992.5517 | 320.1177 | 36510.7819 | 0 | 23886.8166 | 0 | 9179.4985 | 145124.5701 | 0 | 0 | 4863.3559 | 0 | 126566.2885 | 18943.7172 | 3855.899 | 0 | 35405.4501 | 11784.4943 | 4155.899 | 320.1177 | 24978.6962 | 0 | 230873.9179 | 461045.812 | 4407 | 22992.5517 | 320.1177 | 3855.899 | 17108.0938 | 24186.8166 | 0 | 3855.899 | 320.1177 | 266630.0841 | 1319413.2091
その他設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 437.6038 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 5907.6513 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 437.6038 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 1312.8114 | 25687.3431 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 437.6038 | 35314.6267
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 4593.45 | 3326.5095 | 22744.5422 | 58056.0778 | 9531.8376 | 21998.7828 | 186208.5318 | 3326.5095 | 183387.5809 | 0 | 30907.1927 | 654.27 | 26592.2328 | 317569.7684 | 0 | 0 | 8946.8366 | 327.7 | 457079.5793 | 68410.2923 | 4336.149 | 0 | 201967.3598 | 181211.6103 | 38786.469 | 3326.5095 | 44486.024 | 0 | 1008878.5298 | 1263930.8786 | 980519.7 | 185623.5308 | 3326.5095 | 4336.149 | 456357.2793 | 444357.6917 | 327.7 | 4008.449 | 3980.7795 | 1459538.0445
諸経費 | 30% | 0 | 0 | 0 | 1378.035 | 997.9528 | 6823.3627 | 17416.8233 | 2859.5513 | 6599.6348 | 55862.5595 | 997.9528 | 55016.2743 | 0 | 9272.1578 | 196.281 | 7977.6698 | 95270.9305 | 0 | 0 | 2684.051 | 98.31 | 137123.8738 | 20523.0877 | 1300.8447 | 0 | 60590.2079 | 54363.4831 | 11635.9407 | 997.9528 | 13345.8072 | 0 | 302663.5589 | 379179.2636 | 294155.91 | 55687.0592 | 997.9528 | 1300.8447 | 136907.1838 | 133307.3075 | 98.31 | 1202.5347 | 1194.2338 | 437861.4133
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 5971.485 | 4324.4623 | 29567.9049 | 75472.9011 | 12391.3889 | 28598.4176 | 242071.0913 | 4324.4623 | 238403.8551 | 0 | 40179.3506 | 850.551 | 34569.9026 | 412840.6989 | 0 | 0 | 11630.8876 | 426.01 | 594203.4531 | 88933.38 | 5636.9937 | 0 | 262557.5677 | 235575.0934 | 50422.4097 | 4324.4623 | 57831.8312 | 0 | 1311542.0888 | 1643110.1422 | 1274675.61 | 241310.59 | 4324.4623 | 5636.9937 | 593264.4631 | 577664.9993 | 426.01 | 5210.9837 | 5175.0133 | 1897399.4578
累計 |  | 0 | 0 | 0 | 5971.485 | 10295.9473 | 39863.8523 | 115336.7533 | 127728.1422 | 156326.5598 | 398397.6511 | 402722.1135 | 641125.9686 | 641125.9686 | 681305.3192 | 682155.8702 | 716725.7728 | 1129566.4717 | 1129566.4717 | 1129566.4717 | 1141197.3593 | 1141623.3693 | 1735826.8224 | 1824760.2024 | 1830397.1961 | 1830397.1961 | 2092954.7638 | 2328529.8572 | 2378952.2669 | 2383276.7292 | 2441108.5605 | 2441108.5605 | 25829265.8273 | 4084218.7027 | 5358894.3127 | 5600204.9027 | 5604529.3651 | 5610166.3588 | 6203430.8218 | 6781095.8211 | 6781521.8311 | 6786732.8148 | 6791907.8281 | 8689307.286 | -
比率 |  | - | - | 0% | 0.1462% | 0.1059% | 0.724% | 1.848% | 0.3034% | 0.7002% | 5.927% | 0.1059% | 5.837% | 0% | 0.9838% | 0.02083% | 0.8464% | 10.11% | 0% | 0% | 0.2848% | 0.01043% | 14.55% | 2.177% | 0.138% | 0% | 6.429% | 5.768% | 1.235% | 0.1059% | 1.416% | 0% |  | 40.23% | 31.21% | 5.908% | 0.1059% | 0.138% | 14.53% | 14.14% | 0.01043% | 0.1276% | 0.1267% | 46.46% | -
提案時の修繕費 |  | 0 | 0 | 9694 | 11590 | 14601.2909 | 24734.8695 | 65982.0337 | 37864.3244 | 9873.2574 | 47000.4526 | 14399.9984 | 184911.5241 | 32488.716 | 132871.0824 | 9203.8427 | 13233.1087 | 191551.4575 | 35043.4981 | 9260.427 | 32593.826 | 9040 | 309667.7489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195605.4585
累計 |  | 0 | 0 | 9694 | 21284 | 35885.2909 | 60620.1605 | 126602.1942 | 164466.5185 | 174339.7759 | 221340.2285 | 235740.2269 | 420651.7511 | 453140.4671 | 586011.5495 | 595215.3923 | 608448.501 | 799999.9585 | 835043.4566 | 844303.8836 | 876897.7096 | 885937.7096 | 1195605.4585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
※16～20年目は参考値
実績 |  | 0 | 0 | 16621 | 25852 | 24932 | 29862 | 34741 | 59009 | 84958 | 100862 | 100495 | 175375 | 131175 | 101190 | 96250 | 103300 | 133850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1218472
累計 |  | 0 | 0 | 16621 | 42473 | 67405 | 97267 | 132008 | 191017 | 275975 | 376837 | 477332 | 652707 | 783882 | 885072 | 981322 | 1084622 | 1218472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
※12～15年目は計画値
※グラフ上段の表はエクセルの端数処理により算出された累計を表記、グラフ下段の集計表は上段表の表記された数値を参照し計算し累計を算出しているため、上段と下段の累計に端数処理方法の違いによる誤差が生じている。
15年目
→計画
5年目
10年目
20年目
25年目
30年目
35年目
0年目
第1期事業
第2期事業
【凡例について】
累計 ：本算定方式で算出した各年における修繕更新費の累計
実績（点線は計画）：第1期事業期間中において、実際に修繕や更新にかけた費用（実線）及び今後事業終了までに計上する予定の費用（点線）
（点線は参考）

## 根（建）
3． 修繕計画表 算出詳細
3-1. 建築工事 | [7 empty] | 上昇率（仮） | 1.13
建築関係 |  |  |  | 仕様 | 施 | 数量 | 単位 | 施工 | 上昇 | 施工 | 修繕内容の出典 |  | 計画内容 | 周 | 対 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 事業期間 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
[5 empty] | 工 |  | 単位 | 単価 | 単価 | 費 |  |  |  | 期 | 建 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | 合計 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | 合計
| 番号 | カテゴリ | 項目 |  | 年 |  |  | 千円 | 千円 | 千円 |  |  |  | 年 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | （千円） | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | （千円）
防水 | 1 | a | 外部 | ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | 2009 | 339.7 | ㎡ | 2.67 | 3.0171 | 1024.9089 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 5 | 6.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2382 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 466.3335
|  |  |  | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り | [8 empty] | 仕上塗装塗り | 10 | 11.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9143 | 119.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 359.743
[11 empty] | LCC P191 |  | 更新 | 40 | 130.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.531 | 1338.531
| 2 | a | 外部 | ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水 | 2009 | 1593.3 | ㎡ | 3.17 | 3.5821 | 5707.3599 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 5 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.104 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2996.364
[13 empty] | 仕上塗装塗り | 10 | 15.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.6408 | 884.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2653.9224
[11 empty] | LCC P190 |  | 更新 | 40 | 152.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8692.3092 | 8692.3092
| 3 | a | 外部 | ｼｰﾄ防水 | 2009 | 30.3 | ㎡ | 1.9 | 2.147 | 65.0541 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 5 | 7.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 34.6088
|  |  |  | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り | [8 empty] | 仕上塗装塗り | 10 | 19.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5554 | 12.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5554 | 50.2218
[11 empty] | LCC P191 |  | 更新 | 25 | 149.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2559
| 4 | a | 外部 | ｼｰﾄ断熱防水 | 2009 | 43.2 | ㎡ | 4.6 | 5.198 | 224.5536 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 5 | 8.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 18.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 128.8938
[13 empty] | 仕上塗装塗替え | 10 | 16.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6022 | 36.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6022 | 146.4089
[11 empty] | LCC P191 |  | 更新 | 25 | 163.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.0434
| 5 | a | 外部 | 塗膜防水 | 2009 | 397.9 | ㎡ | 3.181 | 3.5945 | 1430.2635 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 5 | 7.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 104.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 730.8646
[13 empty] | 仕上塗装塗替え | 10 | 14.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1093 | 213.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1093 | 852.437
[11 empty] | LCC P192 |  | 更新 | 25 | 146% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.1847
| 6 | a | 外部 | ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2009 | 7241.8 | m | 0.586 | 0.66218 | 4795.3751 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P203 |  | 更新 | 20 | 193% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9255.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9255.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9255.074 | 18510.148
| 7 | b | 内部 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 2009 | 5984.4 | ㎡ | 2.541 | 2.8713 | 17183.1873 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P32 |  | 更新 | 35 | 205.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35362.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35362.9994
| 8 | a | 内部 | 塗膜防水 | 2009 | 4581 | ㎡ | 3.653 | 4.1279 | 18909.8641 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 7.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.5102 | 1361.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.5102 | 5446.0409
[11 empty] | BELCA P32 |  | 更新 | 35 | 143.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27097.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27097.8352
| 9 | a | 内部・雑 | 各所ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2009 | 5043.7 | m | 0.373 | 0.42149 | 2125.8691 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 8.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 182.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 1279.7732
[11 empty] | BELCA P39 |  | 更新 | 25 | 283.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033.2165
タイル | 10 | a | 外部 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 2017.095 | ㎡ | 5.108 | 5.772 | 11642.753 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 4.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.5623 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3585.9679
|  |  |  | 磁器質、湿式 | [6 empty] | BELCA P26 |  | 更新 | 40 | 145.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.7767 | 16986.7767
| 11 | a | 外部 | 自然石張り仕上（湿式） | 2009 | 99.4 | ㎡ | 9 | 10.17 | 1010.898 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4577 | 42.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4577 | 169.8309
[11 empty] | BELCA P26 |  | 更新 | ※ | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 12 | a | 内部・床 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 3872.3 | ㎡ | 7.023 | 7.936 | 30730.5341 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.6046 | 1413.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.6046 | 5654.4183
|  |  |  | 磁器質 | [6 empty] | BELCA P32 |  | 更新 | 50 | 152.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | a | 内部・巾木 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 213.3 | m | 1.958 | 2.2125 | 471.9348 | BELCA P34 |  | 部分修理 | 10 | 4.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1248 | 23.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1248 | 92.4992
|  |  |  | 磁器質 | [6 empty] | (陶器質準用 |  | 更新 | 50 | 166.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | a | 内部・壁 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 1353.2969 | ㎡ | 4.441 | 5.0183 | 6791.2904 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7732 | 332.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7732 | 1331.0929
|  |  |  | 接着剤貼り | [6 empty] | BELCA P35 |  | 更新 | 50 | 166.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | a | 内部・壁 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 617.7 | ㎡ | 4.708 | 5.32 | 3286.1887 | BELCA P35 |  | 部分修理 | 10 | 4.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0232 | 161.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0232 | 644.093
|  |  |  | 陶器質 | [6 empty] | 接着剤貼り準用 |  | 更新 | 50 | 166.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
木 | 16 | a | 内部 | 木製巾木 | 2009 | 80.9 | m | 2.1 | 2.373 | 191.9757 | 0 | 0 | 塗装の塗り替え | 20 | 18.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.8995
[11 empty] | LCC P216 |  | 更新 | 40 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5542 | 235.5542
屋根及びとい | 17 | a | 屋根・葺き屋根 | 長尺金属板 | 2009 | 11558 | ㎡ | 12.4 | 14.012 | 161950.696 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27531.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27531.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27531.6183 | 27531.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82594.855
|  |  |  | ﾒｲﾝ･ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ､ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ | [6 empty] | LCC P192 |  | 更新 | 40 | 170.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276125.9367 | 276125.9367
| 18 | a | 屋根・雑 | 軒先包み | 2009 | 360.8 | m | 4.082 | 4.6127 | 1664.2477 | LCC P192 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9221 | 282.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 848.7663
[11 empty] | 長尺金属板準用 |  | 更新 | 40 | 170.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.5424 | 2837.5424
| 19 | a | 屋根・雑 | 軒先面戸 | 2009 | 274.6 | m | 24.882 | 28.1167 | 7720.8348 | LCC P192 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.5419 | 1312.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3937.6258
[11 empty] | 長尺金属板準用 |  | 更新 | 40 | 170.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13164.0234 | 13164.0234
| 20 | a | 屋根・雑 | ｹﾗﾊﾞ面戸 | 2009 | 191.5 | m | 37.736 | 42.6417 | 8165.8817 | LCC P192 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.1999 | 1388.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4164.5997
[11 empty] | 長尺金属板準用 |  | 更新 | 40 | 170.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13922.8283 | 13922.8283
| 21 | a | 屋根・雑 | 水切 | 2009 | 1049.1 | m | 3.651 | 4.1256 | 4328.1984 | LCC P192 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.7937 | 735.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2207.3812
[11 empty] | 長尺金属板準用 |  | 更新 | 40 | 170.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7379.5783 | 7379.5783
| 22 | b | 屋根・雑 | ｱﾙﾐ製笠木 | 2009 | 330.7 | m | 16.5 | 18.645 | 6165.9015 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P193 |  | 更新 | 40 | 117.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7257.2661 | 7257.2661
| 23 | a | 屋根・雑 | 軒樋（鋼板製） | 2009 | 795.8 | m | 16.494 | 18.6382 | 14832.2955 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4284 | 1023.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6140.5703
[13 empty] | 塗り替え | 5 | 23.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.254 | 3515.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21091.5242
[11 empty] | BELCA P25 |  | 更新 | 20 | 137.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20453.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20453.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20453.7355 | 40907.4709
| 24 | a | 屋根・雑 | 軒樋（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 2009 | 67.4 | m | 20.705 | 23.3967 | 1576.9342 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 5.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 651.2738
[11 empty] | BELCA P25 |  | 更新 | 30 | 116.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.5514
| 25 | a | 屋根・葺き屋根 | 長尺金属板 | 2009 | 494 | ㎡ | 5.83 | 6.5879 | 3254.4226 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.2518 | 553.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1659.7555
|  |  |  | 2F屋上ﾃﾞｯｷ | [6 empty] | LCC P192 |  | 更新 | 40 | 170.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5548.7905 | 5548.7905
| 26 | a | 屋根・葺き屋根 | 折板 | 2009 | 40.3 | ㎡ | 4.56 | 5.1528 | 207.6578 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 16.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2635 | 34.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.7906
|  |  |  | 設備室 屋根 | [6 empty] | LCC P192 |  | 更新 | 40 | 165% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.6354 | 342.6354
| 27 | a | 屋根・雑 | 軒樋（硬質塩ﾋﾞ製） | 2009 | 10.6 | m | 5.11 | 5.7743 | 61.2076 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 7.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 30.8486
|  |  |  | 設備室 屋根 | [6 empty] | BELCA P25 |  | 更新 | 25 | 143.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8329
| 28 | a | 屋根・雑 | ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ（鋳鉄） | 2009 | 36 | 箇所 | 11.512 | 13.0086 | 468.3082 | 0 | 0 | 塗り替え | 5 | 8.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.549 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281.9215
|  |  |  | ｱｽ防水用 | [6 empty] | BELCA P24 |  | 更新 | 40 | 165.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.4549 | 776.4549
| 29 | a | 屋根・雑 | 竪樋（塩ﾋﾞ製） | 2009 | 296.8 | m | 6.544 | 7.3947 | 2194.7529 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 8.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 177.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 1244.4249
[11 empty] | BELCA P24 |  | 更新 | 25 | 160.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518.1889
| 30 | a | 屋根・雑 | 竪樋（鋼管製） | 2009 | 261.9 | m | 8.145 | 9.2038 | 2410.4883 | 0 | 0 | 塗り替え | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8608 | 151.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 911.1646
[11 empty] | BELCA P24 |  | 更新 | 20 | 128% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.425 | 6170.8501
| 31 | a | 屋根・雑 | 竪樋（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 2009 | 345.3 | m | 10.215 | 11.5429 | 3985.7806 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.1799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 1785.6297
[11 empty] | BELCA P24 |  | 更新 | 30 | 126.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030.0552
| 32 | a | 屋根・葺き屋根 | ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ | 2009 | 17.7 | ㎡ | 3.96 | 4.4748 | 79.204 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 12.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0589 | 10.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.1767
|  |  |  | ﾊﾟﾃｨｵ屋根 | [6 empty] | LCC P192 |  | 更新 | 40 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6386 | 99.6386
金属 | 33 | b | 外部・外壁 | ｱﾙﾐ製笠木 | 2009 | 151.3 | m | 11.127 | 12.5735 | 1902.3721 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P193 |  | 更新 | 40 | 117.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239.0919 | 2239.0919
| 34 | b | 外部・雑 | 手すり（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 2009 | 587.52 | m | 22.219 | 25.1075 | 14751.1408 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P204 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 35 | a | 外部・雑 | 竪樋（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 2009 | 5 | m | 3.96 | 4.4748 | 22.374 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 9.8669
[11 empty] | BELCA P24 |  | 更新 | 30 | 126.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.236
| 36 | a | 内部・雑 | 階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | 2009 | 601 | m | 1.46 | 1.6498 | 991.5298 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 8.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5092 | 87.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2546 | 610.7824
[11 empty] | BELCA P41 |  | 更新 | 35 | 174.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.2449
| 37 | b | 内部・壁 | 軽量鉄骨下地 | 2009 | 10021.469 | ㎡ | 3.2 | 3.616 | 36237.6319 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 35 | 144.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52327.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52327.1405
| 38 | b | 内部・天井 | 軽量鉄骨下地 | 2009 | 13257.6 | ㎡ | 6.562 | 7.4151 | 98305.8995 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P38 |  | 更新 | 35 | 167% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164170.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164170.8521
| 39 | b | 内部・雑 | ﾀﾗｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ製) | 2009 | 305 | 箇所 | 2.22 | 2.5086 | 765.123 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P41 |  | 更新 | 45 | 268.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | a | 内部・雑 | 照明ﾎﾞｯｸｽ（金属製） | 2009 | 540.5 | m | 25.251 | 28.5336 | 15422.427 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.914 | 215.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 647.7419
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20234.2242 | 20234.2242
| 41 | b | 内部・雑 | 手すり（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 2009 | 779.2 | m | 23.524 | 26.5821 | 20712.7879 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P218 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 42 | a | 内部・雑 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | 2009 | 303.3 | m | 10.736 | 12.1317 | 3679.5385 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 5.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3746 | 202.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 607.1239
[11 empty] | LCC P219 |  | 更新 | 40 | 110.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080.6082 | 4080.6082
左官 | 43 | a | 外部 | 複層仕上塗材 | 2009 | 6025.5 | ㎡ | 1.72 | 1.9436 | 11711.1618 |  |  | 上塗り再塗装 | 20 | 76.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8959.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8959.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8959.0388
[11 empty] | LCC P202 |  | 更新 | 40 | 172.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20236.8876 | 20236.8876
| 44 | b | 内部 | 複層仕上塗材 | 2009 | 6442.375 | ㎡ | 1.665 | 1.8815 | 12121.0064 |  |  | トップコート塗替え | 15 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9696.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9696.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19393.6103
[11 empty] | BELCA P35 |  | 更新 | 40 | 165.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20048.1447 | 20048.1447
建具 | 45 | a | 外部・建具 | ｱﾙﾐ製一般窓 | 2009 | 1137.5 | ㎡ | 15.296 | 17.2845 | 19661.096 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 2.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.0882 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3027.8088
[13 empty] | ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 20.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3951.8803
[13 empty] | 建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 10.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2084.0762
[11 empty] | LCC P208 |  | 更新 | 40 | 145.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28665.878 | 28665.878
| 46 | a | 外部・建具 | ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ | 2009 | 97.2 | ㎡ | 71.881 | 81.2255 | 7895.1215 |  |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 4.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 347.3853
[11 empty] | LCC P208 |  | 更新 | 40 | 116.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9205.7117 | 9205.7117
| 47 | a | 外部・建具 | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ | 2009 | 1.8 | ㎡ | 651.667 | 736.3837 | 1325.4907 | 0 | 0 | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替・撤去・処分 | 20 | 3.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0432 | 98.0863
[11 empty] | LCC P193 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 48 | a | 内部・建具 | 鋼製両開扉SOP | 2009 | 20 | 箇所 | 427 | 482.51 | 9650.2 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.2136 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 2624.8544
[13 empty] | 塗装の塗替え | 20 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.016 | 1544.032
[11 empty] | LCC P210 |  | 更新 | ※ | 115.8% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 49 | a | 内部・建具 | 鋼製片開扉SOP | 2009 | 41 | 箇所 | 127.063 | 143.5812 | 5886.8288 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.3044 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 1601.2174
[13 empty] | 塗装の塗替え | 20 | 7.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0595 | 930.1189
[11 empty] | LCC P211 |  | 更新 | ※ | 121% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 50 | a | 外部・建具 | 鋼製両開扉SOP | 2009 | 11 | 箇所 | 358.909 | 405.5672 | 4461.2389 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4418 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 1177.7671
[13 empty] | 塗装の塗替え | 10 | 6.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3642 | 303.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3642 | 1213.457
[13 empty] | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6821 | 303.3642
[11 empty] | LCC P208 |  | 更新 | ※ | 115.1% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 51 | a | 外部・建具 | 鋼製片開扉SOP | 2009 | 3 | 箇所 | 146 | 164.98 | 494.94 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6762 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 126.7046
[13 empty] | 塗装の塗替え | 10 | 6.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.666 | 32.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.666 | 130.6642
[13 empty] | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.747 | 49.494
[11 empty] | LCC P209 |  | 更新 | ※ | 120.2% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 52 | a | 内部・建具 | 鋼製軽量片開扉SOP | 2009 | 75 | 箇所 | 123.585 | 139.651 | 10473.8288 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.2204 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2492.7712
[11 empty] | 0 |  | 塗装の塗り替え | 20 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 837.9063
[11 empty] | LCC P211 |  | 更新 | 40 | 121.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12704.7543 | 12704.7543
| 53 | a | 内部・建具 | 鋼製軽量両開扉SOP | 2009 | 7 | 箇所 | 260.286 | 294.1232 | 2058.8623 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0026 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 490.0092
[11 empty] | 0 |  | 塗装の塗り替え | 20 | 8.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.7678
[11 empty] | LCC P211 |  | 更新 | 40 | 116% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.2802 | 2388.2802
| 54 | a | 内部・建具 | 鋼製軽量親子開扉SOP | 2009 | 2 | 箇所 | 150 | 169.5 | 339 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.055
[11 empty] | 0 |  | 塗装の塗り替え | 20 | 8.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.459
[11 empty] | LCC P211 |  | 更新 | 40 | 118.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.037 | 401.037
| 55 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製両開扉 | 2009 | 17 | 箇所 | 1320.412 | 1492.0656 | 25365.1145 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 2.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.1766 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 5884.7066
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 1.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4767 | 760.9534
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | ※ | 106.1% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 56 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製親子扉 | 2009 | 2 | 箇所 | 1608 | 1817.04 | 3634.08 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 2.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7766 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 843.1066
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 1.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4134 | 130.8269
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | ※ | 106.1% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 57 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製片引き扉 | 2009 | 4 | 箇所 | 788 | 890.44 | 3561.76 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8291 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 883.3165
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8646 | 99.7293
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | ※ | 106.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 58 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製片開扉 | 2009 | 30 | 箇所 | 527.8 | 596.414 | 17892.42 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.33 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 4437.3202
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4939 | 500.9878
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | ※ | 106.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 59 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製片引自動扉 | 2009 | 4 | 箇所 | 1045.75 | 1181.6975 | 4726.79 | 0 | 0 | 駆動装置部分の交換 | 5 | 2.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.7002 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 1058.801
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 0.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0875 | 66.1751
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | 50 | 102.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製引分け自動扉 | 2009 | 2 | 箇所 | 2366.5 | 2674.145 | 5348.29 | 0 | 0 | 駆動装置部分の交換 | 5 | 2.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3248 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 941.299
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 0.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1346 | 96.2692
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | 50 | 102.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製片引扉 | 2009 | 9 | 箇所 | 633.667 | 716.0437 | 6444.3934 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 2.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.1085 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 1340.4338
|  |  |  | (自動閉鎖装置付き) | [6 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 2.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7767 | 283.5533
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | 50 | 107% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | a | 外部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製引分け自動扉 | 2009 | 3 | 箇所 | 1244.666 | 1406.4726 | 4219.4177 | 0 | 0 | 駆動装置部分の交換 | 5 | 2.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6544 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 742.6175
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 0.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9748 | 75.9495
[11 empty] | LCC P209 |  | 更新 | 50 | 102.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | a | 内部・建具 | ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ | 2009 | 6 | 箇所 | 1114.333 | 1259.1963 | 7555.1777 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.1731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 3437.6059
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 30 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9738.6241 | [10 empty] | 9738.6241
| 64 | a | 内部・建具 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ（ﾒﾗﾐﾝ化粧合板） | 2009 | 27 | 箇所 | 218.759 | 247.1977 | 6674.3371 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.9665 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 2943.3827
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 30 | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8389.6417 | [10 empty] | 8389.6417
| 65 | a | 外部・建具 | 鋼製重量ｼｬｯﾀｰSOP | 2009 | 5 | 箇所 | 1108.2 | 1252.266 | 6261.33 | 0 | 0 | 部分の交換 | 5 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.6798 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1314.8793
[13 empty] | 塗装の塗り替え | 10 | 23.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.4579 | 1496.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4489.3736
[11 empty] | LCC P209 |  | 更新 | 40 | 105.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6611.9645 | 6611.9645
| 66 | a | 外部 | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | 2009 | 18 | 箇所 | 1308.667 | 1478.7937 | 26618.2868 | 0 | 0 | ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ取替・撤去・処分 | 20 | 3.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.64 | 1863.2801
|  |  |  | ｱﾙﾐ製 | [6 empty] | LCC P203 |  | 更新 | 60 | 114.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | a | 内部・その他 | 飛散防止ﾌｨﾙﾑ | 2009 | 611.1 | ㎡ | 7.2 | 8.136 | 4971.9096 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 4.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.2471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6236 | 1461.7414
[11 empty] | BELCA P39 |  | 更新 | 15 | 161% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8004.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8004.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16009.5489
塗装 | 68 | a | 外部 | 一般塗装（鉄鋼面） | 2009 | 169.2 | ㎡ | 2.595 | 2.9324 | 496.1536 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P203 |  | 更新 | 10 | 239.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7995 | 1186.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7995 | 4747.1978
| 69 | a | 外部 | 一般塗装（ボード面） | 2009 | 1838.1 | ㎡ | 1.193 | 1.3481 | 2477.9242 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P27 |  | 更新 | 10 | 168% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.9127 | 4162.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.9127 | 16651.6508
| 70 | a | 内部 | EP塗り | 2009 | 1126.6 | ㎡ | 0.68 | 0.7684 | 865.6794 | LCC P216 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | コンクリート下地準用 |  | 更新 | 20 | 126.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.6218 | 2183.2435
| 71 | a | 内部 | 樹脂塗装 | 2009 | 3259.9292 | ㎡ | 1.689 | 1.9086 | 6221.8031 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P216 |  | 更新 | 20 | 109.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800.4308 | 13600.8615
内外装 | 72 | a | 内部・床 | ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り | 2009 | 57.5 | ㎡ | 3.635 | 4.1075 | 236.1841 | 0 | 0 | はくり、われ・撤去・処分 | 10 | 7.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2414 | 17.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2414 | 68.9658
[11 empty] | LCC P213 |  | 更新 | 60 | 146.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | a | 内部・床 | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り | 2009 | 2170.6 | ㎡ | 5.063 | 5.7212 | 12418.415 | 0 | 0 | 破損部分の取替え・撤去・処分 | 10 | 6.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.197 | 807.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.197 | 3228.7879
[11 empty] | LCC P213 |  | 更新 | 60 | 128.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | a | 内部・床 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷き | 2009 | 859 | ㎡ | 2.17 | 2.4521 | 2106.3539 | 0 | 0 | 破損部分の取替え・撤去・処分 | 10 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4448 | 442.3343
[11 empty] | LCC P213 |  | 更新 | 30 | 140.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961.5336
| 75 | a | 内部・床 | ｶｰﾍﾟｯﾄ敷き | 2009 | 60.7 | ㎡ | 2.23 | 2.5199 | 152.9579 | 0 | 0 | 破損部分の取替え・撤去・処分 | 10 | 6.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2482 | 30.7445
[11 empty] | LCC P213 |  | 更新 | 30 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6794
| 76 | a | 内部・床 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り | 2009 | 181 | ㎡ | 6.17 | 6.9721 | 1261.9501 | 0 | 0 | 破損部分の取替え・撤去・処分 | 10 | 3.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6444 | 41.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6444 | 166.5774
[11 empty] | LCC P214 |  | 更新 | 50 | 150.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 | a | 内部・床 | 有機質系塗床材 | 2009 | 4886 | ㎡ | 2.18 | 2.4634 | 12036.1724 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7129 | 902.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5416.2776
|  |  |  | ｳﾚﾀﾝ樹脂系 | [6 empty] | BELCA P33 |  | 更新 | 20 | 249.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30006.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30006.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30006.1778 | 60012.3556
| 78 | a | 内部・床 | 有機質系塗床材 | 2009 | 1578.3 | ㎡ | 0.63 | 0.7119 | 1123.5918 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 9.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9884 | 108.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 653.9304
|  |  |  | ｱｸﾘﾙ樹脂系 | [6 empty] | BELCA P33 |  | 更新 | 20 | 322% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.9655 | 7235.931
| 79 | a | 内部・床 | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ | 2009 | 981 | ㎡ | 9.9 | 11.187 | 10974.447 | 0 | 0 | 破損部分の取替え・撤去・処分 | 10 | 1.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6678 | 428.0034
|  |  |  | (ｵﾌｨｽ用） | [6 empty] | LCC P214 |  | 更新 | 30 | 122.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13432.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13432.7231
| 80 | a | 内部・床 | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ | 2009 | 87.9 | ㎡ | 18 | 20.34 | 1787.886 | 0 | 0 | 破損部分の取替え・撤去・処分 | 10 | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1515 | 7.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1515 | 28.6062
|  |  |  | (ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室用） | [6 empty] | LCC P214 |  | 更新 | 60 | 109.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | a | 内部・幅木 | ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 2009 | 2779.8 | m | 0.336 | 0.37968 | 1055.4345 | 0 | 0 | はくり、われ・撤去・処分 | 10 | 5.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8272 | 53.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.4815
[11 empty] | LCC P216 |  | 更新 | 40 | 161.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.5821 | 1705.5821
| 82 | a | 内部・幅木 | 有機質系塗床材 | 2009 | 812.6 | m | 0.218 | 0.24634 | 200.1759 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 15.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.0791
|  |  |  | ｳﾚﾀﾝ樹脂系 | [6 empty] | BELCA P33 |  | 更新 | 20 | 249.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0385 | 998.077
| 83 | a | 内部・幅木 | 有機質系塗床材 | 2009 | 532.1 | m | 0.06 | 0.0678 | 36.0764 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 9.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.9965
|  |  |  | ｱｸﾘﾙ樹脂系 | [6 empty] | BELCA P33 |  | 更新 | 20 | 322% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1659 | 232.3319
| 84 | a | 内部・壁 | ｸﾛｽ張り | 2009 | 5308.2 | ㎡ | 2.28 | 2.5764 | 13676.0465 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.6465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3233 | 5743.9395
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 15 | 233.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31878.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31878.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63757.7287
| 85 | a | 内部・壁 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 2009 | 12968.8 | ㎡ | 1.713 | 1.9357 | 25103.5765 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.5253 | 1581.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.5253 | 6326.1013
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 35 | 208.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52391.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52391.1641
| 86 | a | 内部・壁 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 2009 | 1363.1 | ㎡ | 2.164 | 2.4453 | 3333.2157 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 5.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.994 | 169.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.994 | 679.976
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 35 | 167% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5566.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5566.4702
| 87 | a | 内部・壁 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り | 2009 | 2018 | ㎡ | 2.73 | 3.0849 | 6225.3282 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 5.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7171 | 323.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 971.1512
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 40 | 171% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10645.3112 | 10645.3112
| 88 | a | 内部・天井 | ﾊﾞｽリブ | 2009 | 176 | ㎡ | 6.17 | 6.9721 | 1227.0896 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 1.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.8127
[11 empty] | BELCA P38 |  | 更新 | 20 | 141.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.4234 | 3462.8469
| 89 | a | 内部・天井 | ｸﾛｽ張り | 2009 | 650.8 | ㎡ | 1.07 | 1.2091 | 786.8823 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 2.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3114 | 51.9342
[11 empty] | BELCA P37 |  | 更新 | 15 | 211.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3334.8071
| 90 | a | 内部・天井 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | 2009 | 852.1 | ㎡ | 1.099 | 1.2419 | 1058.1974 | 0 | 0 | ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕・撤去・処分 | 10 | 1.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6984 | 12.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.0951
|  |  |  | (鋼製下地） | [6 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 197.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.8817 | 2088.8817
| 91 | a | 内部・天井 | ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り | 2009 | 3956.8 | ㎡ | 3.869 | 4.372 | 17299.0109 | 0 | 0 | ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕・撤去・処分 | 10 | 1.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8871 | 224.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8871 | 899.5486
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 182.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31622.5919 | 31622.5919
| 92 | a | 内部・天井 | リプルサウンド | 2025 | 7800 | ㎡ | 34.5192 | 39.0067 | 269250 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 1.5% | 2024 R6 16: 0; 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 4038.75; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 4038.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8077.5
|  |  |  | （メインプール、サブプール） | [6 empty] | BELCA P38 |  | 更新 | 20 | 141.1% | 2024 R6 16: 0; 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379911.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379911.75
| 93 | a | 内部・天井 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 2009 | 1521.8 | ㎡ | 1.492 | 1.686 | 2565.6939 | 0 | 0 | 表面の塗装塗替え | 20 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 790.2337
[13 empty] | ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕・撤去・処分 | 10 | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5256 | 20.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.5767
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 153.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.2088 | 3933.2088
| 94 | b | 内部・天井 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り | 2009 | 2695 | ㎡ | 2.79 | 3.1527 | 8496.5265 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 234.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19915.8581 | 19915.8581
| 95 | a | 内部・壁 | 化粧ｼｰﾄ張り | 2009 | 995.7 | ㎡ | 4.25 | 4.8025 | 4781.8493 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 306.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 2142.2685
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 25 | 212.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10170.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10170.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10170.9934
ユニット及びその他 | 96 | a | 外部・雑 | ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ | 2009 | 443 | ㎡ | 8.6 | 9.718 | 4305.074 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 21.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5061 | 938.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5631.0368
[11 empty] | BELCA P44 |  | 更新 | 20 | 217.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380.7562 | 18761.5125
| 97 | a | 内部・雑 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ | 2009 | 12 | 箇所 | 23.4 | 26.442 | 317.304 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 6.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3075 | 20.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.9224
|  |  |  | 壁埋め込み式 | [6 empty] | BELCA P41 |  | 更新 | 40 | 126.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.0242 | 402.0242
| 98 | a | 内部・雑 | 手すり | 2009 | 644.9 | m | 9.307 | 10.5169 | 6782.3553 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.4473 | 413.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7237 | 2896.0657
|  |  |  | 木製階段手摺 | [6 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 35 | 121.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8213.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8213.4322
| 99 | b | 内部・雑 | 流し台 | 2009 | 3 | 箇所 | 154 | 174.02 | 522.06 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P218 |  | 更新 | 40 | 152% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.5312 | 793.5312
| 100 | a | 内部・雑 | 固定家具 | 2009 | 1 | 箇所 | 126 | 142.38 | 142.38 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 74.7495
|  |  |  | ｷｯﾁﾝ | [6 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 25 | 148.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0072
| 101 | a | 内部・雑 | 固定家具 | 2009 | 12 | 箇所 | 344.375 | 389.1438 | 4669.725 | BELCA P40 |  | 部分修理 | 5 | 6.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.0459 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026.6607
|  |  |  | ｶｳﾝﾀｰ | [6 empty] | 木製準用 |  | 更新 | 40 | 123.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5762.4406 | 5762.4406
| 102 | a | 内部・雑 | ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ、更衣ﾌﾞｰｽ | 2009 | 287.37 | ㎡ | 16.677 | 18.845 | 5415.4905 | BELCA P40 |  | 修繕なし | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.3518 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 2388.2313
[11 empty] | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ準用 |  | 更新 | 30 | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6807.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6807.2716
| 103 | a | 内部・雑 | 照明ﾎﾞｯｸｽ（金属製） | 2009 | 260.1 | m | 3.963 | 4.4782 | 1164.7772 |  | 0 | 部分修理 | 10 | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3069 | 16.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3069 | 65.2275
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 35 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.1877
| 104 | a | 内部・雑 | ﾍﾞﾋﾞｰｷｰﾌﾟ | 2009 | 36 | 箇所 | 49.661 | 56.1169 | 2020.2095 |  | 0 | 部分修理 | 5 | 6.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 517.1736
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 10 | 126.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.6054 | 2559.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.6054 | 10238.4216
| 105 | b | 内部・雑 | ｽﾃﾝﾚｽ製内部手摺 | 2009 | 4 | 箇所 | 18.25 | 20.6225 | 82.49 |  | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P218 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 106 | b | 内部・雑 | 洗面ｶｳﾝﾀｰ | 2009 | 40 | 箇所 | 138.135 | 156.0925 | 6243.702 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P218 |  | 更新 | 40 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7854.5771 | 7854.5771
| 107 | a | プール | メインプール | 2009 | 1 | 箇所 | 258850 | 292500.5 | 292500.5 | 0 | 0 | ｼﾘﾝﾀﾞｰ防錆材交換 | 2 | 0.2% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 585.001; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 585.001; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 585.001; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 585.001; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 585.001; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 585.001; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 585.001; 2023 R5 15: 0 | [12 empty] | 4095.007
|  |  |  | 可動床 | [8 empty] | ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ交換 | 3 | 0.2% | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 2340.004 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 7605.013
[13 empty] | CPUﾊﾞｯﾃﾘｰ・電源ﾕﾆｯﾄ・目地材交換 | 5 | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.002 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 4680.008
[13 empty] | ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ・昇降ﾁｪｰﾝ・ｴﾝｺｰﾀﾞｰ等交換 | 7 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 14625.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36562.5625
[13 empty] | CPU本体+操作パネル・減速機等交換 | 10 | 4.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14332.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14332.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14332.5245 | 14332.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14332.5245 | 57330.098
[11 empty] | メーカーヒア |  | ｼﾘﾝﾀﾞｰﾊﾟｯｷﾝ交換 | 15 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14625.025
| 108 | a | プール | 飛込みプール | 2009 | 1 | 箇所 | 81212 | 91769.56 | 91769.56 | 0 | 0 | ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ交換 | 3 | 0.3% | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 1101.2347 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 3579.0128
|  |  |  | 可動床 | [8 empty] | CPUﾊﾞｯﾃﾘｰ・電源ﾕﾆｯﾄ・目地材交換 | 5 | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.1565 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 2936.6259
[13 empty] | ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ・昇降ﾁｪｰﾝ・ｴﾝｺｰﾀﾞｰ等交換 | 7 | 4.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.0911 | 0 | 7892.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19730.4554
[11 empty] | メーカーヒア |  | CPU本体+操作パネル・減速機等交換 | 10 | 8.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983.9517 | 7983.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983.9517 | 31935.8069
| 109 |  | プール | メインプール | 2024 | 1 | 箇所 |  | 0 | 0 | メーカーヒア |  | ｼﾘﾝﾀﾞｰﾊﾟｯｷﾝ交換 | 5 | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 25000
| 屋外便所更衣室工事 | [43 empty] | 0
| 110 | a | 外部 | ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2009 | 26 | m | 0.59 | 0.6667 | 17.3342 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P203 |  | 更新 | 20 | 193% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.455 | 66.91
| 111 | a | 内部・雑 | 各所ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2009 | 177.7 | m | 0.42 | 0.4746 | 84.3364 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 8.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 50.7705
[11 empty] | BELCA P39 |  | 更新 | 25 | 283.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3468
| 112 | a | 内部 | 塗膜防水 | 2009 | 108.6 | ㎡ | 2.87 | 3.2431 | 352.2007 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 7.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3584 | 25.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3584 | 101.4338
|  |  |  | （床・壁） | [6 empty] | BELCA P32 |  | 更新 | 35 | 143.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.7035
| 113 | a | 内部・床 | 石張り | 2009 | 0.9 | ㎡ | 35.295 | 39.8834 | 35.895 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 4.4151
|  |  |  | 汚垂石 | [6 empty] | BELCA P32 |  | 更新 | 30 | 136.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8531
| 114 | a | 内部・床 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 35.9 | ㎡ | 6.95 | 7.8535 | 281.9407 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9693 | 12.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9693 | 51.8771
|  |  |  | 磁器質 | [6 empty] | BELCA P32 |  | 更新 | 50 | 152.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | a | 内部・壁 | ﾀｲﾙ仕上げ | 2009 | 64 | ㎡ | 4.45 | 5.0285 | 321.824 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0912 | 16.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0912 | 64.3648
|  |  |  | 接着剤貼り | [6 empty] | BELCA P35 |  | 更新 | 50 | 166.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | b | 内部・壁 | 軽量鉄骨下地 | 2009 | 2.3 | ㎡ | 1.5 | 1.695 | 3.8985 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 35 | 144.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6294
| 117 | b | 内部・天井 | 軽量鉄骨下地 | 2009 | 37.3 | ㎡ | 1.26 | 1.4238 | 53.1077 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P38 |  | 更新 | 35 | 167% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6899
| 118 | a | 内部・雑 | 照明ﾎﾞｯｸｽ（金属製） | 2009 | 5.3 | m | 9.62 | 10.8706 | 57.6142 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8066 | 0.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8066 | 3.2264
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 35 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5898
| 119 | b | 内部・雑 | 床点検口（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 2009 | 5 | 箇所 | 19.2 | 21.696 | 108.48 | 0 | 0 | 部分修理 | 15 | 7.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9229
[11 empty] | BELCA P41 |  | 更新 | 50 | 155% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | b | 内部・雑 | ﾀﾗｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ製) | 2009 | 20 | 箇所 | 2.52 | 2.8476 | 56.952 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P41 |  | 更新 | 45 | 268.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | a | 外部・壁 | 複層仕上塗材 | 2009 | 76.6 | ㎡ | 1.78 | 2.0114 | 154.0732 |  |  | 上塗り再塗装 | 20 | 76.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.866
[11 empty] | LCC P202 |  | 更新 | 40 | 172.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2386 | 266.2386
| 122 | b | 内部・壁 | 複層仕上塗材 | 2009 | 68.6 | ㎡ | 2.496 | 2.8205 | 193.4849 |  |  | トップコート塗替え | 15 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.5759
[11 empty] | BELCA P35 |  | 更新 | 40 | 165.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.0241 | 320.0241
| 123 | a | 外部・建具 | 鋼製両開扉SOP | 2009 | 1 | 箇所 | 240 | 271.2 | 271.2 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8992 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 71.5968
[13 empty] | 塗装の塗替え | 10 | 6.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4416 | 18.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4416 | 73.7664
[13 empty] | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2208 | 18.4416
[11 empty] | LCC P208 |  | 更新 | ※ | 115.1% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 124 | a | 外部・建具 | 鋼製片開扉SOP | 2009 | 4 | 箇所 | 105.8 | 119.554 | 478.216 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6058 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 122.4233
[13 empty] | 塗装の塗替え | 10 | 6.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5623 | 31.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5623 | 126.249
[13 empty] | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9108 | 47.8216
[11 empty] | LCC P209 |  | 更新 | ※ | 120.2% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 125 | a | 外部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製建具 | 2009 | 1 | 箇所 | 142 | 160.46 | 160.46 | BELCA P29 |  | 付属金物交換 | 5 | 2.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3067 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 37.2267
|  |  |  | 片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 | [6 empty] | 両開框ﾄﾞｱ準用 |  | 更新 | 55 | 133.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | a | 建具 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ（ﾒﾗﾐﾝ化粧合板） | 2009 | 2 | 箇所 | 130 | 146.9 | 293.8 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 129.5658
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 30 | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.3066
| 127 | a | 外部 | 一般塗装（鉄鋼面） | 2009 | 16.5 | ㎡ | 2.58 | 2.9154 | 48.1041 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P203 |  | 更新 | 10 | 239.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.065 | 115.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.065 | 460.26
| 128 | a | 内部 | EP塗り | 2009 | 37.3 | ㎡ | 0.68 | 0.7684 | 28.6613 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P216 |  | 更新 | 20 | 126.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1419 | 72.2838
| 129 | a | 内部 | 樹脂塗装 | 2009 | 11 | ㎡ | 1.46 | 1.6498 | 18.1478 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P216 |  | 更新 | 20 | 109.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8355 | 39.6711
| 130 | a | 内部・床 | 有機質系塗床材 | 2009 | 22.09 | ㎡ | 0.63 | 0.7119 | 15.7259 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 9.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1525
|  |  |  | ｱｸﾘﾙ樹脂系 | [6 empty] | BELCA P33 |  | 更新 | 20 | 322% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6373 | 101.2746
| 131 | a | 内部・壁 | 石膏ボート | 2009 | 2.3 | ㎡ | 1.546 | 1.747 | 4.0181 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25314 | 0.25314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25314 | 1.0125
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 35 | 208.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3857
| 132 | a | 内部・壁 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り | 2009 | 91 | ㎡ | 2.79 | 3.1527 | 286.8957 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 5.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9186 | 14.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7557
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 40 | 171% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.5916 | 490.5916
| 133 | a | 内部・天井 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 2009 | 37.3 | ㎡ | 1.45 | 1.6385 | 61.1161 | 0 | 0 | 表面の塗装塗替え | 20 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.8237
[13 empty] | ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕・撤去・処分 | 10 | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48893 | 0.48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4668
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 158.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9912 | 96.9912
| 134 | b | 内部・天井 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り | 2009 | 23.9 | ㎡ | 2.79 | 3.1527 | 75.3495 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 234.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6193 | 176.6193
| 135 | a | 内部・雑 | ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ | 2009 | 4.6 | ㎡ | 21 | 23.73 | 109.158 | BELCA P40 |  | 修繕なし | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 48.1387
[11 empty] | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ準用 |  | 更新 | 30 | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2116
| 136 | a | 内部・雑 | ﾍﾞﾋﾞｰｷｰﾌﾟ | 2009 | 2 | 箇所 | 54.3 | 61.359 | 122.718 |  | 0 | 部分修理 | 5 | 6.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.4158
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 10 | 126.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4837 | 155.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4837 | 621.9348
| 137 | a | 内部・雑 | 固定家具 | 2009 | 2 | 箇所 | 107 | 120.91 | 241.82 | BELCA P40 |  | 部分修理 | 5 | 6.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9857 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.9499
|  |  |  | ｶｳﾝﾀｰ | [6 empty] | 木製準用 |  | 更新 | 40 | 123.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4059 | 298.4059
| 採暖室1・採暖室2・採暖温浴室 | [43 empty] | 0
| 138 | a | 内部・雑 | 各所ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2009 | 143.6 | m | 0.4 | 0.452 | 64.9072 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 8.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 39.0741
[11 empty] | BELCA P39 |  | 更新 | 25 | 283.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2066
| 139 | a | 内部 | 天然石張り仕上(湿式) | 2009 | 2.4 | ㎡ | 68.2 | 77.066 | 184.9584 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3231 | 8.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3231 | 33.2925
|  |  |  | 花崗岩 | [6 empty] | BELCA P34 |  | 更新 | ※ | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 140 | a | 内部・床 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 83.5 | ㎡ | 7.771 | 8.7812 | 733.2327 | 0 | 0 | ﾀｲﾙの取替・撤去・処分 | 10 | 2.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5305 | 20.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5305 | 82.1221
[11 empty] | LCC P213 |  | 更新 | ※ | 138.1% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 141 | a | 内部・壁 | ﾀｲﾙ仕上げ(接着剤貼り) | 2009 | 128.4 | ㎡ | 4.89 | 5.5257 | 709.4999 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.475 | 35.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.475 | 141.9
|  |  |  | 100角 | [6 empty] | BELCA P35 |  | 更新 | 50 | 166.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 142 | a | 内部・壁 | ﾀｲﾙ仕上げ(湿式) | 2009 | 2.4 | ㎡ | 4.64 | 5.2432 | 12.5837 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5411 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5411 | 2.1644
|  |  |  | ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ | [6 empty] | BELCA P35 |  | 更新 | 50 | 143.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 143 | b | 内部・天井 | 軽量鉄骨下地 | 2009 | 75.6 | ㎡ | 1.26 | 1.4238 | 107.6393 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P38 |  | 更新 | 35 | 167% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7576
| 144 | a | 内部・壁 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 2009 | 95.3 | ㎡ | 1.75 | 1.9775 | 188.4557 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 5.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6112 | 9.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6112 | 38.445
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 35 | 167% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7211
| 145 | a | 内部・天井 | ﾊﾞｽリブ | 2009 | 54.8 | ㎡ | 6.17 | 6.9721 | 382.0711 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 1.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.4621
[11 empty] | BELCA P38 |  | 更新 | 20 | 141.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1023 | 1078.2046
| 146 | a | 内部・天井 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 2009 | 54.8 | ㎡ | 1.98 | 2.2374 | 122.6095 | 0 | 0 | 表面の塗装塗替え | 20 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.7637
[13 empty] | ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕・撤去・処分 | 10 | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9426
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 158.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5813 | 194.5813
| 147 | a | 内部・天井 | ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り | 2009 | 20.8 | ㎡ | 4.72 | 5.3336 | 110.9389 | 0 | 0 | ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕・撤去・処分 | 10 | 1.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3266
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 182.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7963 | 202.7963
屋外整備工事
| 148 | a | 外構・舗装 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 | 2009 | 2524.6 | ㎡ | 6.149 | 6.9484 | 17541.8549 | 0 | 0 | ﾌﾞﾛｯｸの欠け、取替え | 10 | 19.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420.6617 | 3420.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420.6617 | 13682.6468
[11 empty] | LCC P220 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 149 | b | 外構・舗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 2009 | 584 | ㎡ | 2.37 | 2.6781 | 1564.0104 |  |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P220 |  | 更新 | ※ | 241.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 150 | a | 外構・舗装 | ﾀｲﾙ舗装 | 2009 | 279 | ㎡ | 3.13 | 3.5369 | 986.7951 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 8.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7023 | 85.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8512 | 600.9582
[11 empty] | BELCA P42 |  | 更新 | 35 | 173% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707.1555
| 151 | a | 外構・床 | 有機質系塗床材 | 2009 | 400.1 | ㎡ | 3.051 | 3.4476 | 1379.3968 | BELCA P33 |  | 部分修理 | 5 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4548 | 103.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620.7285
|  |  |  | ｳﾚﾀﾝ樹脂系 | [6 empty] | （内部準用 |  | 更新 | 20 | 249.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.8361 | 6877.6723
| 152 | a | 外構・舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 2009 | 6505 | ㎡ | 2.804 | 3.1685 | 20611.2226 | 0 | 0 | 表層の補修 | 10 | 17.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.5191 | 3524.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.5191 | 14098.0763
[11 empty] | LCC P219 |  | 更新 | ※ | 293.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 153 | a | 外構・雑 | 雨水排水 | 2009 | 358 | ｍ | 14.259 | 16.1127 | 5768.3359 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 25.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987.998 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10457.9929
|  |  |  | U型側溝 | [6 empty] | BELCA P43 |  | 更新 | 40 | 258.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14893.8432 | 14893.8432
| 154 | a | 外構・雑 | 雨水排水 | 2009 | 113 | 箇所 | 104.481 | 118.0635 | 13341.1789 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 21.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5843.4364 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20452.0272
|  |  |  | 桝 | [6 empty] | BELCA P43 |  | 更新 | 40 | 218.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29163.8171 | 29163.8171
| 155 | a | 外構・雑 | スイング式アームクレーン | 2025 | 1 | 箇所 | 2000 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | 部分修理 | 3 | 14.5% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 327.7; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 327.7; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 327.7; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 327.7; 2037 R19 29: 0 | 1310.8 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 327.7 | 2621.6
[11 empty] | BELCA P26 |  | 更新 | 25 | 113.7% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 合計 |  |  | 0 | 585.001 | 860.3097 | 585.001 | 21653.7363 | 1445.3107 | 11258.6036 | 585.001 | 860.3097 | 102081.9547 | 0 | 1445.3107 | 0 | 11843.6046 | 80036.7086 | 0 | 0 | 860.3097 | 327.7 | 210674.0376 | 12118.9133 | 327.7 | 0 | 860.3097 | 49157.3872 | 4038.75 | 860.3097 | 11586.3036 | 0 | 290811.7207 | 211899.7988 | 327.7 | 0 | 860.3097 | 327.7 | 388595.4693 | 384810.8097 | 327.7 | 0 | 860.3097 | 763936.3223 | 2275998.6916

## 根（電）
3-2. 電気工事 | [6 empty] | 上昇率（仮） | 1.13
※令和6年度に想定されている修繕・更新については改修工事にて実施するため、合計値から除き、赤文字にて示している。
電気設備 |  |  | 仕様 | 施 | 数量 | 単位 | 施工 | 上昇 | 施工 | 修繕内容の出典 |  | 計画内容 | 周 | 対 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 事業期間 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
|  |  |  | 工 |  | 単位 | 単価 | 単価 | 費 |  |  |  | 期 | 建 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | 合計 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | 合計
番号 | カテゴリ | 項目 |  | 年 |  |  | 千円 | 千円 | 千円 |  |  |  | 年 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | （千円） | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | （千円）
T07 | a | 高圧キャビネット （ピラーボックス） | 責任分界点（屋外） | 2025 | 1 | 面 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 保護継電器等交換・塗装 | 13 | 6% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
[12 empty] | 遮断機等点検・部品交換 | 6 | 6% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 240; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 240; 2037 R19 29: 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 960
[10 empty] | LCC P234 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 111.1% | 2024 R6 16: 4000; 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 高圧受配電盤 | 受配電盤（屋外） | 2009 | 1 | 面 | 3820 | 4316.6 | 4316.6 |  |  | 保護継電器等交換・塗装 | 13 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 776.988
[12 empty] | 遮断機等点検・部品交換 | 6 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.992 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.976
[10 empty] | LCC P234 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 111.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.7426
2 | a | 高圧受配電盤 | き電盤・2段積み（屋外） | 2009 | 1 | 面 | 5830 | 6587.9 | 6587.9 |  |  | 保護継電器等交換・塗装 | 13 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 1185.822
[12 empty] | 遮断機等点検・部品交換 | 6 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.548 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371.644
[10 empty] | LCC P234 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 111.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338.9206
3 | b | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 三相100kVA | 2009 | 1 | 面 | 1980 | 2237.4 | 2237.4 |  |  | 補助ﾘﾚｰ等交換 | 15 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496
|  |  | NO.1 | [6 empty] | LCC P236 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 116.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.8084
4 | b | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 三相100kVA | 2009 | 1 | 面 | 3830 | 4327.9 | 4327.9 |  |  | 補助ﾘﾚｰ等交換 | 15 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.116
|  |  | NO.2、NO.3 | [6 empty] | LCC P236 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695.7715
5 | b | 高圧変圧器盤 | 低圧電灯盤 | 2009 | 1 | 面 | 6640 | 7503.2 | 7503.2 |  |  | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.32
|  |  | NO.1（単相300kVA） | [6 empty] | LCC P235 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 118.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8883.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8883.7888
6 | b | 高圧変圧器盤 | 低圧動力照明盤 | 2009 | 1 | 面 | 4080 | 4610.4 | 4610.4 |  |  | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.04
|  |  | （三相300kVA） | [6 empty] | LCC P235 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 109.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5057.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5057.6088
7 | b | 高圧変圧器盤 | 低圧動力盤 | 2009 | 1 | 面 | 8520 | 9627.6 | 9627.6 | LCC P235 |  | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.76
|  |  | NO.1（三相750kVA） | [6 empty] | 三相500kVA準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10455.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10455.5736
8 | b | 高圧変圧器盤 | 低圧動力盤 | 2009 | 1 | 面 | 8570 | 9684.1 | 9684.1 | LCC P235 |  | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.41
|  |  | NO.2（三相750kVA） | [6 empty] | 三相500kVA準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10516.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10516.9326
9 | b | 高圧変圧器盤 | 低圧動力盤 | 2009 | 1 | 面 | 6540 | 7390.2 | 7390.2 |  |  | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.02
|  |  | NO.3（三相500kVA） | [6 empty] | LCC P235 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.7572
10 | a | 高圧受配電盤 | 低圧保安非常動力盤 | 2009 | 1 | 面 | 3080 | 3480.4 | 3480.4 |  |  | 保護継電器等交換・塗装 | 15 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824
[10 empty] | LCC P234 |  | 遮断機等点検・部品交換 | 6 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.12
[10 empty] | き電盤（内）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 112.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901.5284
11 | b | 高圧変圧器盤 | 低圧保安非常電灯盤 | 2009 | 1 | 面 | 5390 | 6090.7 | 6090.7 |  |  | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.07
|  |  | （単相100kVA） | [6 empty] | LCC P234 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 110.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705.8607
12 | b | 高圧変圧器盤 | 接地端子盤 1ET-1 | 2009 | 1 | 面 | 87.1 | 98.423 | 98.423 | LCC P263 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 接地端子箱準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 104.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7536 | 102.7536
13 | b | 高圧機器 | 高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ） | 2009 | 1 | 台 | 2330 | 2632.9 | 2632.9 |  |  | ﾀﾞｲﾔﾙ温度計等交換 | 15 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.645
|  |  | 単相300kVA | [6 empty] | LCC P238 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 105.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.9753
14 | b | 高圧機器 | 高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ） | 2009 | 1 | 台 | 2710 | 3062.3 | 3062.3 |  |  | ﾀﾞｲﾔﾙ温度計等交換 | 15 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.984
|  |  | 三相300kVA | [6 empty] | LCC P239 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.5955
15 | b | 高圧機器 | 高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ） | 2009 | 1 | 台 | 3980 | 4497.4 | 4497.4 | 0 |  | 温度計交換 | 15 | 2.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8596
|  |  | 三相500kVA | [6 empty] | BELCA P48 |  | 更新 | 35 | 120.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437.3566
16 | b | 高圧機器 | 高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ） | 2009 | 2 | 台 | 4680 | 5288.4 | 10576.8 | LCC P239 |  | 温度計交換 | 15 | 2.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.1472
|  |  | 三相750kVA | [6 empty] | 500kVA準用 |  | 更新 | 35 | 120.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12787.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12787.3512
17 | b | 高圧機器 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ） | 2009 | 1 | 台 | 2950 | 3333.5 | 3333.5 | LCC P239 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | ｽｺｯﾄ100kVA | [6 empty] | 三相100kVA準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 106.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560.178
18 | b | 高圧機器 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ | 2009 | 3 | 台 | 932 | 1053.16 | 3159.48 | LCC P24１ | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 12.8KVar 6％ | [6 empty] | 20KVar準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 103.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257.4239
19 | a | 高圧機器 | 進相コンデンサー | 2009 | 3 | 台 | 776 | 876.88 | 2630.64 | BELCA P48 |  | 定常修理 | 15 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.064
|  |  | 213KVar | [6 empty] | 300KVar準用 |  | 更新 | 20 | 129.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417.2014 | 6834.4027
20 | a | 直流電源装置 | 制御弁付シール形据置蓄電池 | 2009 | 1 | 面 | 3937 | 4448.81 | 4448.81 | 0 | 0 | 蓄電池等交換 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.6075 | 0 | 0 | 3336.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10009.8225
|  |  | MSE500Ah100V | [6 empty] | LCC P243 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4617.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4617.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4617.8648 | 9235.7296
21 | a | 直流電源装置 | 全自動サイリスタ整流器 | 2009 | 1 | 面 | 432 | 488.16 | 488.16 | 0 | 0 | 電磁接触器等交換 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.632
|  |  | 出力50A | [6 empty] | LCC P243 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 105.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.9851 | 1031.9702
22 | a | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置 | 発電機設備 | 2009 | 1 | 台 | 6750 | 7627.5 | 7627.5 | 0 | 0 | ﾋﾟｽﾄﾝ分解等 | 8 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 0 | 0 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 2440.8
|  |  | 3φ200V230KVA 75db | [8 empty] | ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ解放等 | 4 | 4% | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 915.3 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 2745.9
[12 empty] | ｵｲﾙ交換等 | 2 | 2% | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 915.3 |  | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 2745.9
[10 empty] | LCC P244 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 109.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8382.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8382.6225
23 | b | 電線保護物類 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 2009 | 544 | ｍ | 7.691 | 8.6908 | 4727.8115 | 0 | 0 | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 鋼製500W | [6 empty] | LCC P249 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
24 | b | 電線保護物類 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 2009 | 338 | ｍ | 12.253 | 13.8459 | 4679.9108 | 0 | 0 | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 鋼製1000W | [6 empty] | LCC P249 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
25 | b | 開閉器箱 | 手元盤 | 2009 | 1 | 面 | 114 | 128.82 | 128.82 | LCC P233 開閉器箱 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | MCCB3P225AF/NT WP | [6 empty] | 主幹3P100A×2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 122.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5469
26 | b | 制御盤 | 動力盤 | 2009 | 16 | 面 | 2729 | 3083.77 | 49340.32 |  | 0 | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4934.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4934.032
|  |  | （直入3.7kW以下7回路） | [6 empty] | P233 制御盤 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 112.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55458.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55458.5197
27 | b | 配管類 | 露出BOX | 2009 | 31 | 個 | 2.26 | 2.5538 | 79.1678 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P59 |  | 更新 | 60 | 146.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | b | 分電盤 | 電灯分電盤(屋内） | 2009 | 17 | 面 | 1759 | 1987.67 | 33790.39 |  | 0 | 部分交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379.039
[10 empty] | BELCA P53 |  | 更新 | 30 | 144.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48759.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48759.5328
29 | b | 照明器具 | 蛍光灯(埋込・下面開放) | 2009 | 504 | 台 | 10.034 | 11.3384 | 5714.5637 | 0 | 0 | ランプ交換 | 5 | 8% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 457.1651; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 457.1651; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 457.1651 | 0 | [11 empty] | 1371.4953
|  |  | FHF32W×1 | [6 empty] | LCC P228 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 129.7% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
30 | b | 照明器具 | 蛍光灯(埋込・下面開放) | 2009 | 244 | 台 | 16.117 | 18.2122 | 4443.7792 | 0 | 0 | ランプ交換 | 5 | 8% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 355.5023; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 355.5023; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 355.5023 | 0 | [11 empty] | 1066.507
|  |  | FHF32W×2 | [6 empty] | LCC P228 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 129.1% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
31 | b | 照明器具 | 蛍光灯 | 2009 | 63 | 台 | 8.045 | 9.0908 | 572.7236 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 40.0906; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 40.0906; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 40.0906 | 0 | [11 empty] | 120.2719
|  |  | FL | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
32 | b | 照明器具 | 蛍光灯（ｺﾝﾊﾟｸﾄ形） | 2009 | 1084 | 台 | 17.943 | 20.2756 | 21978.7396 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 1538.5118; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 1538.5118; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 1538.5118 | 0 | [11 empty] | 4615.5353
|  |  | FHP、FPL、FHT、FML | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
33 | b | 照明器具 | ﾊﾛｹﾞﾝ灯 | 2009 | 55 | 台 | 24.663 | 27.8692 | 1532.8055 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | JDR、JD | [6 empty] | BELCA P53 |  | 更新 | 25 | 167.3% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
34 | b | 照明器具 | ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ | 2009 | 5 | 台 | 4.72 | 5.3336 | 26.668 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 1.8668; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 1.8668; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 1.8668 | 0 | [11 empty] | 5.6003
|  |  | 40W×4 | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
35 | b | 照明器具 | HID灯(直付形) | 2009 | 228 | 台 | 109.228 | 123.4276 | 28141.5019 | 0 | 0 | ランプ交換 | 10 | 10% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 2814.1502; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 2814.1502
|  |  | MF | [6 empty] | LCC P230 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 107.6% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
36 | b | 照明器具 | 電球型蛍光灯 | 2009 | 23 | 台 | 7.731 | 8.736 | 200.9287 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 14.065; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 14.065; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 14.065 | 0 | [11 empty] | 42.195
|  |  | EFD | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
37 | b | 照明器具 | 蛍光灯(埋込・下面開放) | 2009 | 9 | 台 | 6.148 | 6.9472 | 62.5252 | 0 | 0 | ランプ交換 | 5 | 8% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 5.002; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 5.002; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 5.002 | 0 | [11 empty] | 15.006
|  |  | FHF16W×1 | [6 empty] | LCC P228 221 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 122.1% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
T01 | a | 照明器具 | プール以外 | 2025 |  |  |  |  | 67000 |  |  | ランプ交換 | 5 | 5% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 3350; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 3350; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 6700 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400
|  |  | LED | [8 empty] | 更新・撤去・処分 | 25 | 110% | 2024 R6 16: 67000; 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T02 | a | 照明器具 | メインプール | 2025 |  |  |  |  | 64000 |  |  | ランプ交換 | 5 | 5% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 3200; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2034 R16 26: 3200; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 6400 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800
|  |  | LED | [8 empty] | 更新・撤去・処分 | 25 | 110% | 2024 R6 16: 64000; 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T03 | a | 照明器具 | サブプール | 2025 |  |  |  |  | 36700 |  |  | ランプ交換 | 5 | 5% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 1835; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2034 R16 26: 1835; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 3670 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7340
|  |  | LED | [8 empty] | 更新・撤去・処分 | 25 | 110% | 2024 R6 16: 36700; 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | a | 照明器具 (非常照明) | 非常灯 | 2009 | 236 | 台 | 9.659 | 10.9147 | 2575.8621 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ、JD | [6 empty] | BELCA P53 |  | 更新 | 25 | 167.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309.4173
39 | b | 照明器具 (非常照明) | 非常灯（蓄電池別置形） | 2009 | 34 | 台 | 18.585 | 21.001 | 714.0357 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | IL60W | [6 empty] | LCC P231 031 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 140.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.364 | 1000.364
40 | a | 照明器具 (非常照明) | 非常灯 | 2009 | 15 | 台 | 3.89 | 4.3957 | 65.9355 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 32.3084
|  |  | ミニ電球 | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1996
41 | a | 照明器具 (非常照明) | 非常灯(蓄電池組込形) | 2009 | 21 | 台 | 33.614 | 37.9838 | 797.6602 | 0 | 0 | ランプ交換 | 5 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 31.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 223.3449
|  |  | FHF32W×1 | [8 empty] | 蓄電池交換 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 159.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 1116.7243
[10 empty] | LCC P231 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 109.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.8426
42 | a | 照明器具 (誘導灯) | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形（B級） | 2009 | 106 | 台 | 31.821 | 35.9577 | 3811.5194 |  |  | ランプ交換 | 7 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3456 | 0 | 228.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.7279
[12 empty] | 蓄電池交換 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 762.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 5336.1271
[10 empty] | LCC P232 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 110.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226.975
43 | a | 照明器具 (誘導灯) | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形（C級） | 2009 | 7 | 台 | 17.143 | 19.3716 | 135.6011 |  |  | ランプ交換 | 7 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 8.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3402
[12 empty] | 蓄電池交換 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 27.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 189.8416
[10 empty] | LCC P231 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 113.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5005
44 | b | 照明器具 (誘導灯) | 客席誘導灯 | 2009 | 75 | 台 | 2.91 | 3.2883 | 246.6225 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | IL５W×1 | [6 empty] | LCC P231 031 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 140.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.5181 | 345.5181
45 | b | 照明制御装置 | 誘導灯信号装置 | 2009 | 1 | 台 | 54.7 | 61.811 | 61.811 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | P232 照明制御装置 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 114.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0417
46 | a | 構内交換 | デジタル電話交換機 | 2009 | 1 | 台 | 463 | 523.19 | 523.19 | 0 | 0 | 蓄電池交換 | 5 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.319 | 52.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 313.914
|  |  | 外線20L、内線30L | [6 empty] | LCC P252 111 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 114.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6221 | 1201.2442
47 | a | 構内交換 | 一般電話機（アナログ） | 2009 | 26 | 台 | 9.05 | 10.2265 | 265.889 | LCC P252 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 電話機（一般型）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 117.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6855 | 625.3709
48 | a | 構内交換 | デジタル多機能電話機 | 2009 | 3 | 台 | 15.8 | 17.854 | 53.562 | LCC P252 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 電話機（多機能型）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 106.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1507 | 114.3013
49 | a | 構内交換 | コードレス電話機セット | 2009 | 1 | 台 | 31.1 | 35.143 | 35.143 | LCC P252 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | VB-W400B同等品 | [6 empty] | 電話機（多機能型）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 106.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4976 | 74.9952
50 | a | 構内交換 | 留守番電話機 | 2009 | 1 | 台 | 14 | 15.82 | 15.82 | LCC P252 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | AT-D770同等品 | [6 empty] | 電話機（一般型）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 117.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6043 | 37.2086
51 | b | 構内交換 | 端子盤(50P) | 2009 | 2 | 面 | 67.5 | 76.275 | 152.55 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1T-1、1T-4 | [6 empty] | LCC P252 621 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 117% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4835 | 178.4835
52 | b | 構内交換 | 端子盤(30P) | 2009 | 2 | 面 | 78.7 | 88.931 | 177.862 |  | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1T-2、MDF | [6 empty] | LCC P252 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6558 | 211.6558
53 | b | 構内交換 | 端子盤(10P) | 2009 | 2 | 面 | 127 | 143.51 | 287.02 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1T-3、2T-1 | [6 empty] | LCC P252 30P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.5538 | 341.5538
54 | a | テレビ共同受信 | アンテナ | 2009 | 1 | 本 | 927 | 1047.51 | 1047.51 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | BS | [6 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 114.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.494 | 2402.9879
55 | a | テレビ共同受信 | アンテナマスト(壁掛取付形) | 2009 | 2 | 本 | 170 | 192.1 | 384.2 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.3756 | 1012.7512
56 | a | テレビ共同受信 | アンテナ | 2009 | 1 | 本 | 72.9 | 82.377 | 82.377 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | UHF | [6 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 123.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5708 | 203.1417
57 | a | テレビ共同受信 | アンテナ | 2009 | 1 | 本 | 72.9 | 82.377 | 82.377 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | FM | [6 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 123.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5708 | 203.1417
58 | a | テレビ共同受信 | アンテナ | 2009 | 1 | 本 | 45.5 | 51.415 | 51.415 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | AMホイップ | [6 empty] | LCC P256 FM準用 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 123.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3947 | 126.7894
59 | a | テレビ共同受信 | 増幅器 | 2009 | 7 | 台 | 119.5 | 135.035 | 945.245 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | U・BS、AM、FM | [6 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 119.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.5678 | 2259.1355
60 | a | テレビ共同受信 | 分配器 | 2009 | 8 | 個 | 8.484 | 9.5869 | 76.6954 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 132% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2379 | 202.4758
61 | a | テレビ共同受信 | 分岐器 | 2009 | 5 | 個 | 4.9 | 5.537 | 27.685 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 130.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0736 | 72.1471
62 | a | テレビ共同受信 | 直列ユニット | 2009 | 40 | 個 | 5.36 | 6.0568 | 242.272 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P2５７ |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 125.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5668 | 607.1336
63 | a | テレビ共同受信 | 機器収容箱 | 2009 | 1 | 面 | 96.1 | 108.593 | 108.593 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TV2-1 | [6 empty] | LCC P2５７ |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 122.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0264 | 266.0528
64 | a | 誘導支援（呼出） | 呼出表示機 | 2009 | 1 | 面 | 137 | 154.81 | 154.81 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 103.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6091
65 | a | 非常警報 | ｽﾋﾟｰｶ天井埋込型 | 2009 | 8 | 個 | 8.93 | 10.0909 | 80.7272 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P261 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8283
66 | a | 誘導支援（呼出） | 呼出し押ボタン | 2009 | 10 | 個 | 6.4 | 7.232 | 72.32 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 110% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.552
67 | a | 誘導支援（呼出） | 廊下灯 | 2009 | 8 | 個 | 2.29 | 2.5877 | 20.7016 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 041 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0426 | 52.0852
68 | a | 誘導支援（呼出） | 復旧押ボタン | 2009 | 8 | 個 | 2.93 | 3.3109 | 26.4872 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 121.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1555
69 | a | 非常警報 | 非常通報表示盤 | 2009 | 1 | 台 | 256 | 289.28 | 289.28 | LCC P255 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 呼出表示機準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 103.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2477
70 | a | 非常警報 | 非常通報押しボタン | 2009 | 98 | 個 | 6.4 | 7.232 | 708.736 | LCC P256 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 呼出し押ボタン準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 110% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.6096
71 | a | 誘導支援（ｲﾝﾀｰﾎﾝ） | ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 2009 | 3 | 台 | 32.3 | 36.499 | 109.497 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 125.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4187
72 | a | 誘導支援（ｲﾝﾀｰﾎﾝ） | ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 2009 | 49 | 台 | 18.3 | 20.679 | 1013.271 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （玄関子機） | [6 empty] | LCC P255 031 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 135.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.9291
73 | a | 拡声 | ﾘﾓｺﾝマイク | 2009 | 1 | 個 | 32.4 | 36.612 | 36.612 | BELCA P55 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ準用 |  | 更新 | 25 | 133% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.694
74 | a | 拡声 | ｽﾋﾟｰｶ天井埋込形 | 2009 | 136 | 個 | 11.3 | 12.769 | 1736.584 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.9934
75 | a | 拡声 | ｽﾋﾟｰｶ壁掛形 | 2009 | 42 | 個 | 5.37 | 6.0681 | 254.8602 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 128.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9856
76 | a | 拡声 | ホーン型ｽﾋﾟｰｶ | 2009 | 15 | 個 | 13.5 | 15.255 | 228.825 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 15W | [6 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 115.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3776
77 | b | 拡声 | ｱｯﾃﾈｰﾀ | 2009 | 32 | 個 | 2.97 | 3.3561 | 107.3952 |  |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P55 |  | 更新 | 30 | 127.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3585
78 | a | 拡声 | 非常業務用アンプ架 | 2009 | 1 | 台 | 1910 | 2158.3 | 2158.3 | LCC P255 |  | 付属品交換 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 431.66
|  |  | 780W ３０回線 | [6 empty] | 増幅器480W準用 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.3154 | 4480.6308
79 | b | 拡声 | 通信機器総合盤 | 2009 | 1 | 台 | 6940 | 7842.2 | 7842.2 | LCC P234 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 計器用変圧編流器盤 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 117.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9214.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9214.585
80 | a | 情報表示 | 親時計4回線 | 2009 | 1 | 台 | 245 | 276.85 | 276.85 | 0 | 0 | 蓄電池交換等 | 5 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.055
[10 empty] | LCC P253 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7092 | 571.4184
81 | a | 情報表示 | 子時計壁掛形 | 2009 | 26 | 台 | 7.083 | 8.0038 | 208.0985 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P253 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 114.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8971 | 477.7942
82 | a | 防犯・入退室管理 | カメラ（固定レンズ付） | 2009 | 11 | 台 | 76.8 | 86.784 | 954.624 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗA | [6 empty] | LCC P257 |  | 更新・撤去・処分 | 10 | 106.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.5384 | 1019.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.5384 | 4078.1537
83 | a | 防犯・入退室管理 | カメラ（固定レンズ・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付） | 2009 | 2 | 台 | 68.5 | 77.405 | 154.81 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗB | [6 empty] | LCC P257 |  | 更新・撤去・処分 | 10 | 113% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9353 | 174.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9353 | 699.7412
84 | a | 防犯・入退室管理 | カメラ（電動ｽﾞｰﾑ・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付） | 2009 | 9 | 台 | 154.5 | 174.585 | 1571.265 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗC | [6 empty] | LCC P257 |  | 更新・撤去・処分 | 10 | 104.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.1145 | 1645.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.1145 | 6580.4578
85 | a | 防犯・入退室管理 | ﾓﾆﾀ装置 | 2009 | 3 | 組 | 251.334 | 284.0074 | 852.0223 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P257 |  | 更新・撤去・処分 | 10 | 131.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.4093 | 1120.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.4093 | 4481.6371
86 | a | 防犯・入退室管理 | ITV架 | 2009 | 1 | 組 | 2330 | 2632.9 | 2632.9 | 0 | 0 | CRT等交換 | 5 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.316 | 105.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 631.896
[10 empty] | LCC P257 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 102% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.558 | 5371.116
87 | a | 自動火災報知 | 防災監視盤 | 2009 | 1 | 面 | 1680 | 1898.4 | 1898.4 | LCC P259 |  | 蓄電池等交換 | 5 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 265.776
|  |  | 複合GR型510アドレス | [6 empty] | 火報受信機R型500L |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 109.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.748
88 | a | 自動火災報知 | 中継器 | 2009 | 2 | 台 | 363 | 410.19 | 820.38 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | R-1、R-2 | [6 empty] | P259 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 119.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.6356
89 | a | 自動火災報知 | 表示盤 | 2009 | 2 | 台 | 299 | 337.87 | 675.74 | LCC P259 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 510アドレス | [6 empty] | 副受信機100L |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 136.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.3851
90 | a | 自動火災報知 | 機器収容箱 | 2009 | 33 | 面 | 12.682 | 14.3307 | 472.9118 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P58 |  | 更新 | 20 | 174.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.8123 | 1647.6246
91 | a | 自動火災報知 | 光電式スポット型感知器 | 2009 | 247 | 個 | 11.395 | 12.8764 | 3180.4585 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P260 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 105.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.2032
92 | a | 自動火災報知 | 差動式スポット型感知器 | 2009 | 17 | 個 | 4.44 | 5.0172 | 85.2924 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P260 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 133.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9506
93 | a | 自動火災報知 | 定温式スポット型感知器 | 2009 | 174 | 個 | 4.524 | 5.1121 | 889.5089 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P260 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 142.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.6606
94 | a | 自動火災報知 | 表示灯 | 2009 | 2 | 個 | 3.1 | 3.503 | 7.006 |  |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P58 |  | 更新 | 20 | 156.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9784 | 21.9568
95 | a | 自動閉鎖 | 自動閉鎖装置 | 2009 | 16 | 台 | 14.9 | 16.837 | 269.392 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P261 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 128.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.0912
96 | b | 音響 | 音響調整卓（置台付） | 2009 | 1 | 台 | 1590 | 1796.7 | 1796.7 | LCC P253 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | AV操作卓 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 117% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
97 | b | 音響 | 電力増幅架 | 2009 | 1 | 台 | 3590 | 4056.7 | 4056.7 |  |  | 付属品交換 | 10 | 10% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 405.67; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 405.67
[10 empty] | P255 051 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103.8% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
98 | b | 音響 | 入出力コネクター架 | 2009 | 1 | 台 | 655 | 740.15 | 740.15 | LCC P254 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 接続盤 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
99 | b | 音響 | メインスピーカー | 2009 | 19 | 個 | 150.316 | 169.8571 | 3227.2845 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
100 | b | 音響 | 音響機器架 | 2009 | 1 | 面 | 774 | 874.62 | 874.62 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | P253 AV操作卓 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 117% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
101 | b | 音響 | 接続盤 | 2009 | 3 | 面 | 125 | 141.25 | 423.75 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P254 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
102 | b | 音響 | サブスピーカー | 2009 | 10 | 個 | 20.4 | 23.052 | 230.52 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
103 | b | 音響 | モニタースピーカー（壁付） | 2009 | 2 | 個 | 17.4 | 19.662 | 39.324 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 128.3% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
104 | b | 音響 | マイクコンセント | 2009 | 6 | 個 | 10.5 | 11.865 | 71.19 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P254 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 104.3% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
105 | b | 音響 | ダイナミックマイクロホン | 2009 | 4 | 個 | 8.145 | 9.2038 | 36.8154 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P254 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 106.5% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
106 | b | 音響 | ワイヤレスアンテナ | 2009 | 10 | 個 | 6.6 | 7.458 | 74.58 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P254 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 121.9% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
107 | b | 音響 | 水中スピーカ | 2009 | 8 | 個 | 58.4 | 65.992 | 527.936 | LCC P255 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 一般スピーカー準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
108 | b | 音響 | ワイヤレスマイクロホン | 2009 | 2 | 個 | 16.95 | 19.1535 | 38.307 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P254 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103.1% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
T04 | a | 特殊音響装置 |  | 2025 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 付属品交換 | 5 | 5% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2029 R11 21: 1000; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 1000; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 4000
[12 empty] | 更新・撤去・処分 | 15 | 110% | 2024 R6 16: 20000; 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000
109 | a | 入退室管理 | 入退場管理設備 | 2009 | 1 | 式 | 52070 | 58839.1 | 58839.1 |  |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | メーカーヒア |  | 更新・撤去・処分 | 8 | 102.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60486.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60486.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60486.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60486.5948 | 0 | 0 | 60486.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60486.5948 | 241946.3792
T05 | a | 大型映像装置 |  | 2025 |  |  |  |  | 500000 |  |  | 付属品交換 | 5 | 1% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2029 R11 21: 5000; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 5000; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000
[12 empty] | 更新・撤去・処分 | 15 | 110% | 2024 R6 16: 500000; 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000
110 | a | 案内情報設備 | 案内情報設備 | 2025 |  |  |  |  | 40000 |  |  | 付属品交換 | 5 | 1% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2029 R11 21: 400; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 400; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 800 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 1600
[12 empty] | 更新・撤去・処分 | 15 | 110% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000
111 | b | 水泳競技 運営システム | 水泳競技システム | 2009 | 1 | 式 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | メーカーヒア |  | ※別途改修工事検討 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
112 | b | 水泳競技 運営システム | ｼﾝｸﾛ・ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ競技システム | 2009 | 1 | 式 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | メーカーヒア |  | ※別途改修工事検討 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
113 | b | 水泳競技 運営システム | 競技ﾃﾞｰﾀ処理システム | 2009 | 1 | 式 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | メーカーヒア |  | ※別途改修工事検討 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
T06 | a | 水泳競技 運営システム |  | 2025 |  |  |  |  | 300000 |  |  | 付属品交換 | 5 | 5% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2029 R11 21: 15000; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 15000; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 60000
[12 empty] | 更新・撤去・処分 | 15 | 110% | 2024 R6 16: 300000; 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 0; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 0; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000
114 | b | 避雷 | 鬼より銅線 | 2009 | 825 | m | 2.37 | 2.6781 | 2209.4325 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P262 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.3622 | 2989.3622
115 | b | 避雷 | 接地端子箱 | 2009 | 3 | 個 | 53.2 | 60.116 | 180.348 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P262 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 108.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.399 | 196.399
116 | b | 電線類 | 電線（EM-IE） | 2009 | 750 | m | 0.193 | 0.21809 | 163.5675 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.6㎜ | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 138.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1953 | 227.1953
117 | b | 電線類 | 電線（EM-IE） | 2009 | 11539 | m | 0.225 | 0.25425 | 2933.7908 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜ | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031.0285 | 4031.0285
118 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 982 | m | 0.265 | 0.29945 | 294.0599 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 136.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.6858 | 401.6858
119 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 148 | m | 0.37 | 0.4181 | 61.8788 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 8㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 136.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5264 | 84.5264
120 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 259 | m | 0.49 | 0.5537 | 143.4083 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 14㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7446 | 193.7446
121 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 533 | m | 0.544 | 0.61472 | 327.6458 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 22㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.803 | 433.803
122 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 86 | m | 0.86 | 0.9718 | 83.5748 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 38㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9009 | 109.9009
123 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 33 | m | 1.19 | 1.3447 | 44.3751 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 60㎜2 | [6 empty] | 100mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 130.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7764 | 57.7764
124 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 76 | m | 1.71 | 1.9323 | 146.8548 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 100㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 130.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2049 | 191.2049
125 | b | 電線類 | ケーブル（EM-EEF) | 2009 | 792 | m | 0.286 | 0.32318 | 255.9586 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.6㎜-2C | [6 empty] | LCC P222 3C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.9606 | 341.9606
126 | b | 電線類 | ケーブル（EM-EEF) | 2009 | 113 | m | 0.379 | 0.42827 | 48.3945 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.6㎜-3C | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6551 | 64.6551
127 | b | 電線類 | ケーブル（EM-EEF) | 2009 | 693 | m | 0.363 | 0.41019 | 284.2617 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜-2C | [6 empty] | LCC P222 3C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.9208 | 378.9208
128 | b | 電線類 | ケーブル（EM-EEF) | 2009 | 16165 | m | 0.487 | 0.55031 | 8895.7612 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜-3C | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11858.0496 | 11858.0496
129 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 339 | m | 1.211 | 1.3684 | 463.8978 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 14㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.0058 | 591.0058
130 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 507 | m | 1.592 | 1.799 | 912.0727 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 22㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.8927 | 1162.8927
131 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 386 | m | 2.222 | 2.5109 | 969.192 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 38㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.2743 | 1218.2743
132 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 863 | m | 3.055 | 3.4522 | 2979.2054 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 60㎜2 | [6 empty] | 100mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3655.4851 | 3655.4851
133 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 1512 | m | 4.53 | 5.1189 | 7739.7768 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 100㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9496.7061 | 9496.7061
134 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 2143 | m | 6.004 | 6.7845 | 14539.2264 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 150㎜2 | [6 empty] | 200mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17417.9932 | 17417.9932
135 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 954 | m | 7.801 | 8.8151 | 8409.634 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 200㎜2 | [6 empty] | LCC P223 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10074.7416 | 10074.7416
136 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 394 | m | 8.98 | 10.1474 | 3998.0756 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 250㎜2 | [6 empty] | 200mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789.6946 | 4789.6946
137 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 21 | m | 0.517 | 0.58421 | 12.2684 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 3.5㎜2-3C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 15.63
138 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 2736 | m | 0.641 | 0.72433 | 1981.7669 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 3.5㎜2-4C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524.771 | 2524.771
139 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 368 | m | 0.713 | 0.80569 | 296.4939 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5㎜2-2C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.7333 | 377.7333
140 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 3006 | m | 0.5 | 0.565 | 1698.39 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2-2C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.7489 | 2163.7489
141 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 368 | m | 0.713 | 0.80569 | 296.4939 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2-3C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.7333 | 377.7333
142 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 203 | m | 0.848 | 0.95824 | 194.5227 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2-4C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8219 | 247.8219
143 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 1856 | m | 0.55 | 0.6215 | 1153.504 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 8㎜2-2C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.5641 | 1469.5641
144 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 58 | m | 0.859 | 0.97067 | 56.2989 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 8㎜2-3C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7247 | 71.7247
145 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 2749 | m | 0.732 | 0.82716 | 2273.8628 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 14㎜2-2C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.9013 | 2896.9013
146 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 97 | m | 0.982 | 1.1097 | 107.637 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 22㎜2-2C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1296 | 137.1296
147 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 351 | m | 5.22 | 5.8986 | 2070.4086 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 325㎜2-1C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637.7006 | 2637.7006
148 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 2823 | m | 0.641 | 0.72433 | 2044.7836 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜2-2C | [6 empty] | LCC P223 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607.0991 | 2607.0991
149 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 39 | m | 1.39 | 1.5707 | 61.2573 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 3.5㎜2-4C | [6 empty] | 5.5mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 126.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4905 | 77.4905
150 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 577 | m | 0.932 | 1.0532 | 607.6733 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2-2C | [6 empty] | LCC P223 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 126.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.7067 | 768.7067
151 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 48 | m | 1.37 | 1.5481 | 74.3088 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2-3C | [6 empty] | LCC P223 2C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 126.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0006 | 94.0006
152 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 833 | m | 1.164 | 1.3153 | 1095.6616 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 8㎜2-2C | [6 empty] | 5.5mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 126.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.0119 | 1386.0119
153 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 156 | m | 1.91 | 2.1583 | 336.6948 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 14㎜2-2C | [6 empty] | 38mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.3503 | 402.3503
154 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 148 | m | 2.486 | 2.8092 | 415.7586 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 22㎜2-2C | [6 empty] | 38mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.8316 | 496.8316
155 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 185 | m | 3.56 | 4.0228 | 744.218 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 38㎜2-2C | [6 empty] | LCC P223 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.3405 | 889.3405
156 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 113 | m | 5.32 | 6.0116 | 679.3108 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 60㎜2-2C | [6 empty] | LCC P223 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 118.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.2661 | 802.2661
157 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 247 | m | 7.87 | 8.8931 | 2196.5957 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 100㎜2-2C | [6 empty] | LCC P223 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 117.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580.9999 | 2580.9999
158 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FPT) | 2009 | 48 | m | 3.973 | 4.4895 | 215.4955 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 38㎜2 | [6 empty] | EM-FP-C 38㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5171 | 257.5171
159 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FPT) | 2009 | 130 | m | 5.88 | 6.6444 | 863.772 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 60㎜2 | [6 empty] | EM-FP-C 38㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.2075 | 1032.2075
160 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 245 | m | 0.33 | 0.3729 | 91.3605 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.25㎜2-2C | [6 empty] | 2㎜2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4131 | 120.4131
161 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 51 | m | 0.362 | 0.40906 | 20.8621 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2㎜2-2C | [6 empty] | 2㎜2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4962 | 27.4962
162 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 75 | m | 0.504 | 0.56952 | 42.714 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2㎜2-4C | [6 empty] | 2㎜2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2971 | 56.2971
163 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 116 | m | 0.67 | 0.7571 | 87.8236 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2㎜2-6C | [6 empty] | 2㎜2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7515 | 115.7515
164 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 48 | m | 0.774 | 0.87462 | 41.9818 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2㎜2-8C | [6 empty] | 2㎜2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.332 | 55.332
165 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 116 | m | 1.349 | 1.5244 | 176.8269 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2㎜2-15C | [6 empty] | 2㎜2-10C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 130.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2286 | 230.2286
166 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 9 | m | 0.583 | 0.65879 | 5.9291 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.65㎜-5P | [6 empty] | LCC P224 10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6426 | 7.6426
167 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 100 | m | 0.44 | 0.4972 | 49.72 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-1P | [6 empty] | 0.65㎜-1P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0282 | 66.0282
168 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 253 | m | 0.578 | 0.65314 | 165.2444 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-2P | [6 empty] | 0.65㎜-2P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4446 | 219.4446
169 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 742 | m | 0.647 | 0.73111 | 542.4836 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-3P | [6 empty] | 0.65㎜-2P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.4182 | 720.4182
170 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 1977 | m | 0.785 | 0.88705 | 1753.6979 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-5P | [6 empty] | 0.65㎜-10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.5165 | 2260.5165
171 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 250 | m | 1.054 | 1.191 | 297.755 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-10P | [6 empty] | 0.65㎜-10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8062 | 383.8062
172 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 1216 | m | 0.505 | 0.57065 | 693.9104 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-1P | [6 empty] | 0.65㎜-1P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.513 | 921.513
173 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FCPEES) | 2009 | 96 | m | 1.51 | 1.7063 | 163.8048 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-10P | [6 empty] | 0.65㎜-10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1444 | 211.1444
174 | b | 電線類 | ケーブル（EM-MVVS) | 2009 | 9 | m | 0.453 | 0.51189 | 4.607 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.25m㎡-2C | [6 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0444 | 6.0444
175 | b | 電線類 | ケーブル（EM-TIEF) | 2009 | 903 | m | 0.249 | 0.28137 | 254.0771 |  |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.65㎜-2C | [6 empty] | LCC P246 TIVF準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 138% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.6264 | 350.6264
176 | b | 電線類 | ケーブル（EM-UTP) | 2009 | 266 | m | 0.348 | 0.39324 | 104.6018 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.5mm-4P | [6 empty] | UPTケーブル |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3045 | 143.3045
177 | b | 電線類 | ケーブル（EM-S-5C-FB) | 2009 | 3184 | m | 0.501 | 0.56613 | 1802.5579 |  |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P248 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.956 | 2364.956
178 | b | 電線類 | ケーブル（EM-S-7C-FB) | 2009 | 1280 | m | 0.958 | 1.0825 | 1385.6512 |  |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P248 5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.9744 | 1817.9744
179 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 349 | m | 0.305 | 0.34465 | 120.2828 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-2C | [6 empty] | 1.2mm-5P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1649 | 155.1649
180 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 3664 | m | 0.425 | 0.48025 | 1759.636 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-3C | [6 empty] | 1.2mm-5P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.9304 | 2269.9304
181 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 3091 | m | 0.88 | 0.9944 | 3073.6904 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-5P | [6 empty] | LCC P248 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3965.0606 | 3965.0606
182 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 998 | m | 1.426 | 1.6114 | 1608.1572 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-10P | [6 empty] | LCC P248 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 124.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.3721 | 2005.3721
183 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 93 | m | 1.975 | 2.2317 | 207.5528 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-15P | [6 empty] | 1.2mm-10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 124.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8183 | 258.8183
184 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 17 | m | 2.302 | 2.6013 | 44.2214 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-20P | [6 empty] | 1.2mm-10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 124.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1441 | 55.1441
185 | b | 電線類 | ケーブル（EM-AE) | 2009 | 866 | m | 0.233 | 0.26329 | 228.0091 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-2C | [6 empty] | 1.2mm-2C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6364 | 309.6364
186 | b | 電線類 | ケーブル（EM-AE) | 2009 | 551 | m | 0.323 | 0.36499 | 201.1095 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-4C | [6 empty] | 1.2mm-2C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1067 | 273.1067
187 | b | 電線類 | ケーブル（EM-AE) | 2009 | 3287 | m | 0.302 | 0.34126 | 1121.7216 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-2C | [6 empty] | LCC P248 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.298 | 1523.298
188 | b | 電線類 | ケーブル（EM-AE) | 2009 | 192 | m | 0.427 | 0.48251 | 92.6419 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-3C | [6 empty] | LCC P248 4C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 134.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5107 | 124.5107
189 | b | 電線類 | ケーブル（UTP EM-CAT5) | 2009 | 929 | m | 0.35 | 0.3955 | 367.4195 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | UPTケーブル |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.3647 | 503.3647
190 | b | 電線類 | ケーブル（UTP EM-CAT6e-4P) | 2009 | 363 | m | 0.41 | 0.4633 | 168.1779 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | UPTケーブル |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4037 | 230.4037
191 | b | 電線類 | ケーブル（L-4E5AT-EM) | 2009 | 308 | m | 0.536 | 0.60568 | 186.5494 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7529 | 244.7529
192 | b | 電線類 | ケーブル（L-4E6AT-EM) | 2009 | 96 | m | 0.49 | 0.5537 | 53.1552 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7396 | 69.7396
193 | b | 電線類 | ケーブル（L-4E4-8AT-EM) | 2009 | 524 | m | 1.644 | 1.8577 | 973.4453 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.1602 | 1277.1602
194 | b | 電線類 | ケーブル（4S6-EM) | 2009 | 80 | m | 0.561 | 0.63393 | 50.7144 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5373 | 66.5373
195 | b | 電線類 | ケーブル（4S8-EM) | 2009 | 8 | m | 0.68 | 0.7684 | 6.1472 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0651 | 8.0651
196 | b | 電線類 | ケーブル（4S10-EM) | 2009 | 200 | m | 0.716 | 0.80908 | 161.816 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3026 | 212.3026
197 | b | 電線類 | ケーブル（4S14F) | 2009 | 4350 | m | 0.857 | 0.96841 | 4212.5835 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5526.9096 | 5526.9096
198 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CAT5e-4P) | 2009 | 844 | m | 0.337 | 0.38081 | 321.4036 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | UPTケーブル準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.323 | 440.323
199 | b | 電線類 | ケーブル（CO-SPEV-SB0.3-5P) | 2009 | 125 | m | 0.663 | 0.74919 | 93.6488 | LCC P247 |  | 修繕なし | 0 | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-FCPEE 10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 129.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5561 | 121.5561
200 | b | 電線類 | ケーブル（ﾄﾗｲｷｼｬﾙ) | 2009 | 691 | m | 0.43 | 0.4859 | 335.7569 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5131 | 440.5131
201 | b | 電線類 | ケーブル（4E6-EM) | 2009 | 800 | m | 0.54 | 0.6102 | 488.16 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.4659 | 640.4659
202 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE-S) | 2009 | 117 | m | 0.49 | 0.5537 | 64.7829 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.25mm-4C | [6 empty] | EM-CEE 2mm2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3839 | 85.3839
203 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 377 | m | 1.38 | 1.5594 | 587.8938 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.25mm-20C | [6 empty] | EM-CEE 2-10C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 130.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.4377 | 765.4377
204 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 117 | m | 0.71 | 0.8023 | 93.8691 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.75mm-5P | [6 empty] | EM-FPCEE 0.65-10P |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9973 | 120.9973
205 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 23 | m | 1.56 | 1.7628 | 40.5444 | LCC P248 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 | 15.8123
|  |  | G16(露出) | [6 empty] | G28（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8432
206 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 37 | m | 2.06 | 2.3278 | 86.1286 | LCC P248 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1967 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1967 | 33.5902
|  |  | G22(露出) | [6 empty] | G28（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7523
207 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 158 | m | 2.69 | 3.0397 | 480.2726 | 0 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4354 | 187.3063
|  |  | G28(露出) | [6 empty] | LCC P248 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.3422
208 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 9 | m | 3.24 | 3.6612 | 32.9508 | LCC P248 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 12.8508
|  |  | G36(露出) | [6 empty] | G28（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.197
209 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 3 | m | 4.33 | 4.8929 | 14.6787 | LCC P248 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 | 5.7247
|  |  | G42(露出) | [6 empty] | G28（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5795
210 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 39 | m | 5.89 | 6.6557 | 259.5723 | LCC P248 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7444 | 101.2332
|  |  | G54(露出) | [6 empty] | G28（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.9204
211 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 16 | m | 7.06 | 7.9778 | 127.6448 | LCC P249 | 0 | 塗装 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7645 | 38.2934
|  |  | G70(露出) | [6 empty] | G82（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 137.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0222
212 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 57 | m | 10.6 | 11.978 | 682.746 | LCC P249 | 0 | 塗装 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2746 | 204.8238
|  |  | G92(露出) | [6 empty] | G82（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 137.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.5067
213 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 66 | m | 9.3 | 10.509 | 693.594 | LCC P249 | 0 | 塗装 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3594 | 208.0782
|  |  | G92(隠蔽) | [6 empty] | G82（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 137.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.4661
214 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 322 | m | 10.4 | 11.752 | 3784.144 | LCC P249 | 0 | 塗装 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4144 | 1135.2432
|  |  | G104(隠蔽) | [6 empty] | G82（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 137.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.3346
215 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 274 | m | 0.96 | 1.0848 | 297.2352 | LCC P263 | 0 | 修繕なし | 0 | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | FEP50(地中) | [6 empty] | FEP80準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 110.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
216 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 28 | m | 1.13 | 1.2769 | 35.7532 | LCC P263 | 0 | 修繕なし | 0 | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | FEP65(地中) | [6 empty] | FEP80準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 110.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
217 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 10 | m | 1.34 | 1.5142 | 15.142 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | FEP80(地中) | [6 empty] | LCC P263 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 110.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
218 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 10 | m | 1.8 | 2.034 | 20.34 | LCC P263 | 0 | 修繕なし | 0 | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | FEP100(地中) | [6 empty] | FEP80準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 110.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
219 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 252 | m | 2.15 | 2.4295 | 612.234 | LCC P263 | 0 | 修繕なし | 0 | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | FEP125(地中) | [6 empty] | FEP80準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 110.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
220 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 8436 | m | 0.65 | 0.7345 | 6196.242 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PF16(埋込) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 146.4% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
221 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 10888 | m | 0.87 | 0.9831 | 10703.9928 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PF22(埋込) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 145.9% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
222 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 1809 | m | 1.1 | 1.243 | 2248.587 | LCC P225 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PF28(埋込) | [6 empty] | PF22（埋込）準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 145.9% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
223 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 561 | m | 1.07 | 1.2091 | 678.3051 | LCC P225 | 0 | 塗装 | 20 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5288 | 217.0576
|  |  | E19(露出) | [6 empty] | E25（屋内露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 65 | 141.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 77 | m | 1.44 | 1.6272 | 125.2944 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | E25(埋込) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 144.3% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
225 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 293 | m | 1.86 | 2.1018 | 615.8274 | LCC P225 | 0 | 塗装 | 20 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5324 | 197.0648
|  |  | E31(露出) | [6 empty] | E25（屋内露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 65 | 141.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 392 | m | 1.94 | 2.1922 | 859.3424 | LCC P225 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | E39(隠蔽) | [6 empty] | E25（埋込）準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 144.3% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
227 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 683 | m | 2.65 | 2.9945 | 2045.2435 | LCC P225 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | E51(隠蔽) | [6 empty] | E25（埋込）準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 144.3% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
228 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 166 | m | 3.64 | 4.1132 | 682.7912 | LCC P225 | 0 | 塗装 | 20 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4187 | 204.8374
|  |  | E63(隠蔽) | [6 empty] | E75（屋内露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 65 | 142.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 32 | m | 4.32 | 4.8816 | 156.2112 | LCC P225 | 0 | 塗装 | 20 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4317 | 46.8634
|  |  | E75(隠蔽) | [6 empty] | E75（屋内露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 65 | 142.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 18 | m | 1.1 | 1.243 | 22.374 | LCC P225 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | VE 22（隠蔽） | [6 empty] | PF22（埋込）準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 145.9% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
231 | b | 電線保護物類 | アウトレットボックス | 2009 | 1415 | 個 | 1.96 | 2.2148 | 3133.942 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (合成樹脂製) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 145.5% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
232 | b | 電線保護物類 | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | 2009 | 261 | 個 | 1.96 | 2.2148 | 578.0628 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P226 |  | 更新 | ※ | 125.7% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
233 | b | 電線保護物類 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 2009 | 5 | 基 | 244 | 275.72 | 1378.6 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P263 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 114.1% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
234 | b | 電線保護物類 | ﾚｰｽｳｪｲ | 2009 | 552 | m | 2.04 | 2.3052 | 1272.4704 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 40×30 | [6 empty] | BELCA P59 |  | 更新 | 60 | 153.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | b | 配線器具類 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2009 | 470 | 個 | 1.826 | 2.0634 | 969.7886 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2P15AE×2 | [6 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 141.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.3717
236 | b | 配線器具類 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2009 | 3 | 個 | 3.03 | 3.4239 | 10.2717 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 3P30AE×1 | [6 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 136.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0517
237 | b | 配管類 | 配線ﾀﾞｸﾄ | 2009 | 11 | m | 3.11 | 3.5143 | 38.6573 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P59 |  | 更新 | 60 | 144.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | b | 配線器具類 | ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 2009 | 93 | 個 | 2.297 | 2.5956 | 241.3917 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 142.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.2246
239 | b | 配線器具類 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 2009 | 24 | 個 | 64.638 | 73.0409 | 1752.9826 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 128.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.3236
240 | a | 配線器具類 | 熱線センサー | 2009 | 82 | 個 | 12.371 | 13.9792 | 1146.2969 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P57 |  | 更新 | 10 | 130.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.7711 | 1494.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.7711 | 5979.0844
241 | b | 配線器具類 | OAタップ | 2009 | 16 | 個 | 3.76 | 4.2488 | 67.9808 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2P15A×４ | [6 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 105.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7197
屋外便所設置工事 | [43 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[44 empty] | 0 | [11 empty] | 0
242 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 200 | m | 4.424 | 4.9991 | 999.824 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 100㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.784 | 1226.784
243 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 200 | m | 2.191 | 2.4758 | 495.166 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 38㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.4237 | 622.4237
244 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 33 | m | 0.632 | 0.71416 | 23.5673 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 3.5㎜2-4C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0247 | 30.0247
245 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 7 | m | 0.81 | 0.9153 | 6.4071 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 8㎜2-3C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1626 | 8.1626
246 | b | 電線類 | ケーブル（EM-EEF) | 2009 | 15 | m | 0.298 | 0.33674 | 5.0511 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.6㎜-2C | [6 empty] | LCC P222 3C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7483 | 6.7483
247 | b | 電線類 | ケーブル（EM-EEF) | 2009 | 47 | m | 0.485 | 0.54805 | 25.7584 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜-3C | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3359 | 34.3359
248 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 30 | m | 0.671 | 0.75823 | 22.7469 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-5P | [6 empty] | 0.65㎜-10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3208 | 29.3208
249 | b | 電線類 | ケーブル（EM-AE) | 2009 | 232 | m | 0.264 | 0.29832 | 69.2102 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-2C | [6 empty] | LCC P248 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9875 | 93.9875
250 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 33 | m | 0.371 | 0.41923 | 13.8346 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-3C | [6 empty] | 1.2mm-5P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8466 | 17.8466
251 | b | 電線類 | ケーブル（EM-AE) | 2009 | 20 | m | 0.24 | 0.2712 | 5.424 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-2C | [6 empty] | 1.2mm-2C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3658 | 7.3658
252 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 276 | m | 0.37 | 0.4181 | 115.3956 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 8㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 136.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6304 | 157.6304
253 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 7 | m | 0.31 | 0.3503 | 2.4521 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 136.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3496 | 3.3496
254 | b | 電線類 | 電線（EM-IE） | 2009 | 159 | m | 0.24 | 0.2712 | 43.1208 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜ | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.248 | 59.248
255 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 21 | m | 1.24 | 1.4012 | 29.4252 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | E25(埋込) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | 60 | 144.3% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 7 | m | 1.6 | 1.808 | 12.656 | LCC P225 | 0 | 塗装 | 20 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 4.0499
|  |  | E31(露出) | [6 empty] | E25（屋内露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 65 | 141.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
257 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 35 | m | 0.87 | 0.9831 | 34.4085 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PF22(埋込) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | 60 | 145.9% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 106 | m | 0.65 | 0.7345 | 77.857 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PF16(埋込) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | 60 | 146.4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | b | 電線保護物類 | アウトレットボックス | 2009 | 47 | 個 | 1.96 | 2.2148 | 104.0956 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  | (合成樹脂製) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 145.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
260 | b | 電線保護物類 | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | 2009 | 2 | 個 | 1.96 | 2.2148 | 4.4296 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
[10 empty] | LCC P226 |  | 更新 | ※ | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
261 | b | 配線器具類 | ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 2009 | 3 | 個 | 1.89 | 2.1357 | 6.4071 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1P15A×2 | [6 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 142.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1365
262 | a | 配線器具類 | 熱線センサー | 2009 | 5 | 個 | 12.42 | 14.0346 | 70.173 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P57 |  | 更新 | 10 | 130.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5056 | 91.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5056 | 366.0224
263 | b | 配線器具類 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2009 | 10 | 個 | 1.733 | 1.9583 | 19.5829 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2P15AE×2 | [6 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 141.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6315
264 | b | 照明器具 | 蛍光灯(埋込・下面開放) | 2009 | 8 | 台 | 20.2 | 22.826 | 182.608 | 0 | 0 | ランプ交換 | 5 | 8% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 14.6086; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 14.6086; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 14.6086 | 0 | [11 empty] | 43.8259
|  |  | FHF32W×1 | [6 empty] | LCC P228 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 129.7% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
265 | b | 照明器具 | 蛍光灯(埋込・下面開放) | 2009 | 2 | 台 | 10.2 | 11.526 | 23.052 | 0 | 0 | ランプ交換 | 5 | 8% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 1.8442; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 1.8442; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 1.8442 | 0 | [11 empty] | 5.5325
|  |  | FHF32W×2 | [6 empty] | LCC P228 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 129.1% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
266 | b | 照明器具 | 蛍光灯（ｺﾝﾊﾟｸﾄ形） | 2009 | 6 | 台 | 19.43 | 21.9559 | 131.7354 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 9.2215; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 9.2215; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 9.2215 | 0 | [11 empty] | 27.6644
|  |  | FHP、FPL、FHT、FML | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 2009 H21 1: 0; 2010 H22 2: 0; 2011 H23 3: 0; 2012 H24 4: 0; 2013 H25 5: 0; 2014 H26 6: 0; 2015 H27 7: 0; 2016 H28 8: 0; 2017 H29 9: 0; 2018 H30 10: 0; 2019 R1 11: 0; 2020 R2 12: 0; 2021 R3 13: 0; 2022 R4 14: 0; 2023 R5 15: 0 | 0 | [11 empty] | 0
267 | a | 誘導支援（ｲﾝﾀｰﾎﾝ） | ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 2009 | 1 | 台 | 14 | 15.82 | 15.82 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （玄関子機） | [6 empty] | LCC P255 031 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 135.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3728
268 | a | 誘導支援（呼出） | 呼出し押ボタン | 2009 | 7 | 個 | 6.4 | 7.232 | 50.624 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 110% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6864
269 | a | 誘導支援（呼出） | 廊下灯 | 2009 | 1 | 台 | 2.29 | 2.5877 | 2.5877 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 041 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2553
270 | a | 誘導支援（呼出） | 復旧押ボタン | 2009 | 1 | 個 | 2.93 | 3.3109 | 3.3109 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 121.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194
271 | a | 非常警報 | ｽﾋﾟｰｶ天井埋込型 | 2009 | 1 | 個 | 8.93 | 10.0909 | 10.0909 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P261 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6035
272 | a | 拡声 | ｽﾋﾟｰｶ天井埋込形 | 2009 | 2 | 台 | 11.9 | 13.447 | 26.894 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5906
273 | a | 拡声 | ｽﾋﾟｰｶ壁掛形 | 2009 | 1 | 台 | 5.36 | 6.0568 | 6.0568 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 128.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7709
274 | a | 拡声 | ホーン型ｽﾋﾟｰｶ | 2009 | 1 | 台 | 13.5 | 15.255 | 15.255 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 15W | [6 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 115.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5585
275 | a | 自動火災報知 | 定温式スポット型感知器 | 2009 | 5 | 個 | 3.74 | 4.2262 | 21.131 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P260 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 142.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0905
276 | a | 自動火災報知 | 機器収容箱 | 2009 | 1 | 面 | 14.2 | 16.046 | 16.046 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P58 |  | 更新 | 20 | 174.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9521 | 55.9043
277 | b | 制御盤 | 動力盤 | 2009 | 1 | 面 | 958 | 1082.54 | 1082.54 |  | 0 | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.254
|  |  | 1P-6 | [6 empty] | LCC P233 制御盤準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 112.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.775
278 | b | 分電盤 | 電灯分電盤 | 2009 | 1 | 面 | 1930 | 2180.9 | 2180.9 |  | 0 | 部分交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.09
|  |  | 1L-6 | [6 empty] | BELCA P53 |  | 更新 | 30 | 144.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3147.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3147.0387
屋外整備電気設備工事 | [43 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[44 empty] | 0 | [11 empty] | 0
279 | a | 通信・情報 | カメラD | 2009 | 2 | 台 | 181 | 204.53 | 409.06 |  | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 電動ｽﾞｰﾑ付 | [6 empty] | LCC P257 |  | 更新・撤去・処分 | 10 | 105.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.7402 | 430.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.7402 | 1722.9607
280 | a | 避雷・屋外 | HID灯MF400W | 2009 | 22 | 台 | 252.232 | 285.0222 | 6270.4875 |  | 0 | ランプ交換 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2508.195
|  |  | NHT,MT,HID | [6 empty] | LCC P263 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 112.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060.5689 | 14121.1379
281 | a | 避雷・屋外 | 蛍光灯 | 2009 | 37 | 台 | 58.12 | 65.6756 | 2429.9972 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 170.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 1190.6986
|  |  | EFD、FPL、FL、FCL | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103.1064
282 | a | 避雷・屋外 | ﾊﾛｹﾞﾝ灯 | 2009 | 6 | 台 | 12.1 | 13.673 | 82.038 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | JD | [6 empty] | BELCA P53 準用 |  | 更新 | 25 | 167.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2496
283 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 15 | m | 2.06 | 2.3278 | 34.917 | LCC P248 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5392 | 13.6176
|  |  | G22(露出) | [6 empty] | G28（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9536
284 | b | 電線類 | 電線（EM-IE） | 2009 | 1292 | m | 0.22 | 0.2486 | 321.1912 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜ | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.3167 | 441.3167
285 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 2072 | m | 0.535 | 0.60455 | 1252.6276 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.8476 | 1595.8476
286 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 156 | m | 0.605 | 0.68365 | 106.6494 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 3.5㎜2-4C | [6 empty] | 2㎜2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5639 | 140.5639
287 | b | 電線類 | ケーブル（EM-MEES) | 2009 | 156 | m | 0.506 | 0.57178 | 89.1977 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0m㎡-2C | [6 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0274 | 117.0274
288 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 456 | m | 0.478 | 0.54014 | 246.3038 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-1P | [6 empty] | 0.65㎜-1P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.0915 | 327.0915
[12 empty] | 合計 |  |  | 0 | 152.55 | 0 | 457.65 | 3802.9013 | 1015.644 | 118.4136 | 64891.0523 | 0 | 15323.2205 | 0 | 1320.744 | 654.27 | 270.9636 | 18390.5575 |  | 0 | 1015.644 | 0 | 35270.6619 | 29903.4136 | 152.55 | 0 | 65754.1463 | 40205.4547 | 30591.82 | 0 | 576.0636 | 0 | 203469.7541 | 218996.3069 | 975785 | 64891.0523 | 0 | 152.55 | 23790.6041 | 31105.744 | 0 | 152.55 | 654.27 | 229522.0398 | 1854917.8382

## 根（衛）
3-3. 衛生工事 | [6 empty] | 物価上昇率 | 1.13
※令和6年度に想定されている修繕・更新については改修工事にて実施するため、合計値から除き、赤文字にて示している。
給排水衛生設備 |  |  | 仕様 | 施 | 数量 | 単位 | 施工 | 上昇 | 施工 | 修繕内容の出典 |  | 計画内容 | 周 | 対 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 事業期間 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
|  |  |  | 工 |  | 単位 | 単価 | 単価 | 費 |  |  |  | 期 | 建 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | 合計 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | 合計
番号 | カテゴリ | 項目 |  | 年 |  |  | 千円 | 千円 | 千円 |  |  |  | 年 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | （千円） | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | （千円）
1 | a | 給排水衛生・給水給湯ﾀﾝｸ類 | FRP製ﾀﾝｸﾊﾟﾈﾙ形複合板 | 2009 | 1 | 台 | 7580 | 8565.4 | 8565.4 | 準用 |  | 電極、ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ交換他 | 10 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.886 | 2312.658
|  |  | （1.0G、25,000L） | [6 empty] | LCC P292 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 114.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9841.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9841.6446
2 | a | 給排水衛生・給水給湯ﾀﾝｸ類 | FRP製ﾀﾝｸ一体形複合板 | 2009 | 1 | 台 | 261 | 294.93 | 294.93 | 準用 |  | 電極、ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ交換他 | 10 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2902 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2902 | 123.8706
|  |  | （1.0G、4,000L） | [6 empty] | LCC P292 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 110.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4875
3 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 2009 | 2 | 組 | 730 | 824.9 | 1649.8 | 0 | 0 | 分解整備 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.358 | 0 | 2342.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.79
|  |  | (φ80×1,250L/min×45m×7.5㎾) | [8 empty] | 軸受交換 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 824.9 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 |  | 2887.15
[10 empty] | LCC P290 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 101.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.8466 | 3355.6932
4 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 2009 | 1 | 組 | 373 | 421.49 | 421.49 | 0 | 0 | 分解整備 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2579 | 0 | 598.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.2895
|  |  | (φ40×250L/min×30m×1.5㎾) | [8 empty] | 軸受交換 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 210.745 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 |  | 737.6075
[10 empty] | LCC P290 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.1347 | 868.2694
5 | b | 給水衛生設備・給水給湯配管類 | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VA、給水100A) | 2009 | 2625 | m | 6.593 | 7.4501 | 19556.4863 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 給水管（上水） | [6 empty] | LCC P295 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25971.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25971.0137
6 | b | 給水衛生設備・給水給湯配管類 | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VA、給水100A) | 2009 | 1060 | m | 9.765 | 11.0344 | 11696.517 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 給水管（雑用水） | [6 empty] | LCC P295 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15532.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15532.9746
7 | a | 給水衛生設備・給水給湯配管類 | ﾋﾞﾆﾙ管（HIVP、給水30A) | 2009 | 107 | m | 5.2 | 5.876 | 628.732 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 給水管 | [6 empty] | LCC P295 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 123.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.7415
8 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（仕切弁） | 2009 | 190 | 個 | 5.494 | 6.2082 | 1179.5618 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.064
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.5938
9 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（逆止弁） | 2009 | 4 | 個 | 14.38 | 16.2494 | 64.9976 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7679
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8816
10 | a | 衛生・配管付属品 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手（SUS) | 2009 | 4 | 個 | 8.185 | 9.2491 | 36.9962 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 20 | 146.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3474 | 108.6948
11 | a | 衛生・配管付属品 | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 2009 | 3 | 個 | 3.99 | 4.5087 | 13.5261 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P80 |  | 更新 | 8 | 142.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2476 | 0 | 0 | 19.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2476 | 76.9906
12 | a | 衛生・配管付属品 | 定水位弁 | 2009 | 3 | 個 | 204.15 | 230.6895 | 692.0685 | 準用 | 0 | 分解整備 | 8 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4308 | 0 | 0 | 311.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4308 | 1245.7233
[10 empty] | BELCA P80 |  | 更新 | 15 | 112.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559.9224
13 | b | 給水衛生設備・給水給湯弁類 | 量水器(20A) | 2009 | 12 | 個 | 136.242 | 153.9535 | 1847.4415 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P296 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 118.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385.8262
14 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 減圧弁（水用、20A） | 2009 | 1 | 個 | 137 | 154.81 | 154.81 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P296 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 109.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9814 | 339.9628
15 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製貯湯ﾀﾝｸ(2,000L) | 2009 | 1 | 基 | 8770 | 9910.1 | 9910.1 | 準用 | 0 | 伝熱管等交換 | 10 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.919 | 1882.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.919 | 7531.676
[10 empty] | LCC P293 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 107.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10623.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10623.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10623.6272
16 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 2009 | 1 | 組 | 491 | 554.83 | 554.83 | 0 | 0 | 分解整備 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9293 | 0 | 787.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.6465
|  |  | (φ40×250L/min×30m×1.5㎾) | [6 empty] | 準用 |  | 軸受交換 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 277.415 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 |  | 970.9525
|  |  | 加圧給湯ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | [6 empty] | LCC P290 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.4749 | 1142.9498
17 | a | 給水衛生設備・給湯器 | 貯湯式電気温水器壁掛型 | 2009 | 2 | 台 | 78.7 | 88.931 | 177.862 | 0 | 0 | ﾀｲﾏ交換・ｻｰﾓ、ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ交換 | 8 | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3738 | 0 | 0 | 85.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256.1213
|  |  | （20L) | [8 empty] | ﾋｰﾀｰ交換 | 5 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 21.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.0606
[10 empty] | LCC P291 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 106.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2452 | 378.4903
18 | b | 給水衛生設備・給水給湯配管類 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(給水、給湯30A) | 2009 | 2080 | m | 4.049 | 4.5754 | 9516.7696 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P295 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 137.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13114.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13114.1085
19 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（仕切弁） | 2009 | 65 | 個 | 10.155 | 11.4751 | 745.8848 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.9691
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.8693
20 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） | 2009 | 6 | 個 | 21.1 | 23.843 | 143.058 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7438
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4299
21 | a | 衛生・配管付属品 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手（SUS) | 2009 | 2 | 個 | 16.7 | 18.871 | 37.742 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 20 | 146.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.443 | 110.886
22 | b | 衛生・配管付属品 | 伸縮管継手 | 2009 | 6 | 個 | 44.885 | 50.7201 | 304.3203 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P80 |  | 更新 | 15 | 140.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.9228
23 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 4 | 組 | 230.25 | 260.1825 | 1040.73 | 0 | 0 | 分解整備 | 7 | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9606 | 0 | 457.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.803
|  |  | (φ100×1,000L/min×100m×37㎾) | [6 empty] | 準用 |  | 軸受交換 | 4 | 8% | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 166.5168 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 |  | 582.8088
|  |  | 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P289 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 106.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.2553 | 2210.5105
24 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 3 | 組 | 187 | 211.31 | 633.93 | 0 | 0 | 分解整備 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0903 | 0 | 900.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.4515
|  |  | (φ50×200L/min×30m×3.7㎾) | [6 empty] | 準用 |  | 軸受交換 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 316.965 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 |  | 1109.3775
|  |  | 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P289 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.6444 | 1369.2888
25 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 雑排水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 5 | 台 | 170.4 | 192.552 | 852 | 0 | 0 | 電動機等修繕 | 7 | 75.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.668 | 0 | 1293.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233.34
|  |  | (φ50×200L/min×10m×1.5㎾) | [8 empty] | 軸受交換 | 4 | 42% | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 715.68 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 |  | 2504.88
[10 empty] | 準用 |  | 軸封装置鋼管 | 3 | 33.8% | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 1151.904 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 3743.688
|  |  | 雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P289 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 108.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.976 | 1853.952
26 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 12 | 組 | 187 | 211.31 | 2535.72 | 0 | 0 | 分解整備 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3612 | 0 | 3600.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001.806
|  |  | (φ50×200L/min×30m×3.7㎾) | [6 empty] | 準用 |  | 軸受交換 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 1267.86 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 |  | 4437.51
|  |  | 湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P289 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738.5776 | 5477.1552
27 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 汚水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 1 | 組 | 480 | 542.4 | 542.4 | 0 | 0 | 電動機等修繕 | 7 | 56.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5408 | 0 | 615.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.704
|  |  | (φ80×500L/min×10m×3.7㎾) | [8 empty] | 軸受交換 | 4 | 28.9% | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 313.5072 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 |  | 1097.2752
|  |  | FRP製水槽付排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P290 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 108.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.504 | 1177.008
28 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 4046 | m | 4.95 | 5.5935 | 22631.301 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.2602 | 9052.5204
|  |  | 排水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
29 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（仕切弁） | 2009 | 10 | 個 | 21.68 | 24.4984 | 244.984 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1963
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0821
30 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（逆止弁） | 2009 | 48 | 個 | 31.271 | 35.3362 | 1696.139 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.2873
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.7827
31 | a | 衛生・配管付属品 | 排水金物 | 2009 | 338 | 個 | 7.498 | 8.4727 | 2863.7861 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P80 |  | 更新 | 20 | 179.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5149.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5149.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5149.0874 | 10298.1749
32 | b | 給水衛生設備・排水金物 | ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ | 2009 | 1 | 組 | 571 | 645.23 | 645.23 |  | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P293 |  | 更新 | 40 | 102.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.6512 | 662.6512
33 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 94 | m | 5.432 | 6.1382 | 576.987 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3974 | 230.7948
|  |  | 雨水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
34 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 457 | m | 4.79 | 5.4127 | 2473.6039 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.7208 | 989.4416
|  |  | 通気管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
35 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 洋風便器（C710FV) | 2009 | 87 | 組 | 50.069 | 56.578 | 4922.2834 | 0 | 0 | ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾞﾙﾌﾞ等交換 | 5 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.359 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7235.7566
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 2% | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 393.7827 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 1279.7937
[10 empty] | LCC P297 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 121% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955.9629 | 5955.9629
36 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 小便器壁掛けｽﾄｰﾙ個別感知 | 2009 | 47 | 組 | 94.2 | 106.446 | 5002.962 | 0 | 0 | 個別感知装置交換 | 10 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.5995 | 2701.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8104.7984
[10 empty] | LCC P297 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 112.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633.3352 | 5633.3352
37 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 洗面器 | 2009 | 73 | 個 | 28.923 | 32.683 | 2111.379 | 0 | 0 | ﾄﾗｯﾌﾟ等交換 | 10 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.0964 | 760.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2280.2893
[12 empty] | ｺﾞﾑ栓等交換 | 5 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.0482 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1330.1688
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 5% | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 422.2758 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 1372.3963
[10 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 116.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.8679 | 2461.8679
38 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 手洗器 | 2009 | 9 | 個 | 16.944 | 19.1467 | 152.496 | 0 | 0 | ﾄﾗｯﾌﾟ等交換 | 10 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9485 | 57.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.8454
[12 empty] | ｺﾞﾑ栓等交換 | 5 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5491 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.4219
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 6% | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 36.599 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 118.9469
[10 empty] | LCC P298 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 122.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9601 | 186.9601
39 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 掃除流し | 2009 | 20 | 組 | 46 | 51.98 | 1039.6 | 0 | 0 | ｺﾞﾑ栓等交換 | 5 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.376 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.316
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 2% | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 83.168 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 270.296
[10 empty] | LCC P298 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 115.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.5796 | 1196.5796
40 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 身障者用便器 | 2009 | 10 | 組 | 77.74 | 87.8462 | 878.462 | 0 | 0 | ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾞﾙﾌﾞ等交換 | 5 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.954 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1291.3391
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 2% | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 70.277 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 228.4001
[10 empty] | LCC P298 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 125% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.0775 | 1098.0775
41 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 身障者用洗面器 | 2009 | 10 | 組 | 34.8 | 39.324 | 348 | 0 | 0 | ﾄﾗｯﾌﾟ等交換 | 10 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.28 | 125.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375.84
[12 empty] | ｺﾞﾑ栓等交換 | 5 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.64 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.24
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 5% | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 69.6 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 226.2
[10 empty] | LCC P298 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 109.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.668 | 379.668
42 | a | 給水衛生設備・水栓 | ｼｬﾜｰｾｯﾄ | 2009 | 55 | 組 | 62.4 | 70.512 | 3878.16 | 0 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 32% | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 4964.0448 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 16133.1456
[10 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 111.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4328.0266 | 4328.0266
43 | b | 衛生・衛生器具 | 自動水栓 | 2009 | 88 | 個 | 27.17 | 30.7021 | 2701.7848 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P75 |  | 更新 | 15 | 132.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7143.519
44 | a | 給水衛生設備・水栓 | 横水栓 | 2009 | 20 | 個 | 2.655 | 3.0002 | 60.003 | 0 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 32% | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 76.8038 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 249.6125
[10 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.924 | 79.924
45 | a | 給水衛生設備・水栓 | 泡沫水栓 | 2009 | 2 | 個 | 41 | 20.5 | 41 | 準用 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 32% | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 52.48 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 170.56
|  |  | キッチン用水栓 | [6 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 124% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.84 | 50.84
46 | a | 給水衛生設備・水栓 | 洗顔水栓 | 2009 | 15 | 個 | 5.09 | 5.7517 | 86.2755 |  | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 32% | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 110.4326 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 358.9061
|  |  | 洗眼水栓 | [6 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 108.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4364 | 93.4364
47 | a | 給水衛生設備・水栓 | 自在水栓 | 2009 | 15 | 個 | 2.79 | 3.1527 | 47.2905 | 準用 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 42% | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 79.448 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 258.2061
|  |  | 水飲水栓 | [6 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 130.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5722 | 61.5722
48 | a | 消火・消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 2009 | 1 | 台 | 854 | 965.02 | 965.02 | 0 | 0 | 分解整備 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.502
|  |  | (φ50×300L/min×65m×7.5㎾) | [8 empty] | 軸受交換 | 6 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.004
[10 empty] | LCC P301 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 106.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.7813
49 | b | 消火・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | 2009 | 1005 | 個 | 0.87 | 0.9831 | 988.0155 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P301 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 129.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.4921 | 1278.4921
50 | a | 衛生・消火機器 | 補助散水栓 | 2009 | 32 | 台 | 134.125 | 151.5613 | 4849.96 | 0 | 0 | 表示灯電球交換 | 5 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.498 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 848.743
[12 empty] | ﾎｰｽ交換 | 10 | 35.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.5858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.5858 | 5179.7573
[10 empty] | BELCA P76 |  | 更新 | 30 | 162.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7871.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7871.4851
51 | b | 消火・連結送水口 | 連結送水口（埋込形、双口） | 2009 | 1 | 台 | 52.2 | 58.986 | 58.986 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P301 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 109.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5307 | 64.5307
52 | b | 消火・その他消火 | ﾃｽﾄ弁 | 2009 | 1 | 式 | 2989 | 3377.57 | 3377.57 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 弁類 | [6 empty] | LCC P302 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 127% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289.5139
53 | b | 消火・消火配管類 | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VS、消火65A) | 2009 | 1 | 式 | 7224 | 8163.12 | 8163.12 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 配管材料費 | [6 empty] | LCC P302 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 119.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9738.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9738.6022
54 | a | ろ過設備 | ろ過装置等 | 2009 | 1 | 式 | 147479 | 166651.27 | 166651.27 |  |  | 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ・滅菌機整備 | 5 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17235.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17235.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34470.254 | 17235.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17235.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17235.127 | 136171.016
[12 empty] | 弁類交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665.127
[12 empty] | 濾材交換 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83325.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83325.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83325.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83325.635 | 0 | 0 | 83325.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83325.635 | 333302.54
|  |  | 塩素注入装置（19台） | [11 empty] | 2024 R6 16: 5700 | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P300 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 106.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176983.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176983.6487
55 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 給水管（雑用水） | 2009 | 37 | m | 8.095 | 9.1473 | 338.452 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷温水100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 134.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.541
56 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 5119 | m | 10.777 | 12.178 | 62339.2332 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12467.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12467.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12467.8466 | 24935.6933
|  |  | ろ過管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
57 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） | 2009 | 391 | 個 | 49.804 | 56.2785 | 22004.9013 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880.2053
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31445.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31445.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31445.004
58 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（逆止弁） | 2009 | 52 | 個 | 103.875 | 117.3787 | 6103.695 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236.9703
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8722.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8722.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8722.1802
59 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（仕切弁、ｽﾄｯﾌﾟ弁） | 2009 | 125 | 個 | 5.49 | 6.2037 | 775.4625 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.3468
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.1359
60 | b | 空調・計器 | 瞬間流量計 | 2009 | 31 | 個 | 50.291 | 56.8288 | 1761.6937 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 102.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3607.9488
61 | a | 衛生・配管付属品 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手（SUS) | 2009 | 133 | 個 | 47.201 | 53.3371 | 7093.8383 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 20 | 146.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420.8484 | 20841.6969
62 | b | 給水衛生設備・給水給湯弁類 | 量水器(20A) | 2009 | 5 | 個 | 82.94 | 93.7222 | 468.611 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 温水ﾒｰﾀｰ | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 118.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.4825
63 | b | 空調・計器 | 温度計 | 2009 | 85 | 個 | 8.23 | 9.2999 | 790.4915 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 129.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.63
64 | b | 空調・計器 | 圧力計 | 2009 | 55 | 個 | 8.24 | 9.3112 | 512.116 | 準用 | 0 | 修繕なし |  | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 136.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.1736
65 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 11 | m | 5.47 | 6.1811 | 67.9921 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5984 | 27.1968
|  |  | 水位管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
66 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 1642 | m | 10.233 | 11.5633 | 18986.9222 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.3844 | 7594.7689
|  |  | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
67 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 175 | m | 9.605 | 10.8537 | 1899.3888 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.8777 | 759.7555
|  |  | 排水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
68 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 439 | m | 20.14 | 22.7582 | 9990.8498 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.17 | 3996.3399
|  |  | 通気管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
69 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 1983 | m | 9.492 | 10.726 | 21269.5787 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253.9157 | 8507.8315
|  |  | ｼﾞｪｯﾄ管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
70 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 218 | m | 1.985 | 2.2431 | 488.9849 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.797 | 195.594
|  |  | 温水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
71 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 79 | m | 3.8 | 4.294 | 339.226 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8452 | 135.6904
|  |  | ﾌﾞﾛｱｰ管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
72 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 69 | m | 3.881 | 4.3855 | 302.6016 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5203 | 121.0406
|  |  | 散水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
73 | a | ろ過設備 | ろ過装置等 | 2009 | 1 | 式 | 16662 | 18828.06 | 18828.06 |  |  | 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ・滅菌機整備 | 5 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005.612 | 2002.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.806 | 15662.448
[12 empty] | 弁類交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.806
[12 empty] | 濾材交換 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.03 | 0 | 0 | 9414.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.03 | 37656.12
|  |  | 塩素注入装置（2台） | [8 empty] | 塩素注入装置 | 8 | 100% | 2024 R6 16: 1200 | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P300 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 106.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19995.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19995.3997
74 | b | 空調・計器 | 瞬間流量計 | 2009 | 5 | 個 | 50.73 | 57.3249 | 286.6245 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 102.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.007
75 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 82 | m | 5.47 | 6.1811 | 506.8502 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.37 | 202.7401
|  |  | 補給水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
76 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 84 | m | 5.47 | 6.1811 | 519.2124 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8425 | 207.685
|  |  | 連通管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
屋外便所工事
77 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 洋風便器（C710FV) | 2009 | 4 | 組 | 109.7 | 123.961 | 495.844 | 0 | 0 | ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾞﾙﾌﾞ等交換 | 5 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2545 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 728.8907
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 2% | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 39.6675 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 128.9194
[10 empty] | LCC P297 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 121% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.9712 | 599.9712
78 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 小便器壁掛けｽﾄｰﾙ個別感知 | 2009 | 2 | 組 | 94.2 | 106.446 | 212.892 | 0 | 0 | 個別感知装置交換 | 10 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9617 | 114.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 344.885
[10 empty] | LCC P297 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 112.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7164 | 239.7164
79 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 洗面器 | 2009 | 2 | 組 | 28.7 | 32.431 | 64.862 | 0 | 0 | ﾄﾗｯﾌﾟ等交換 | 10 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3503 | 23.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.051
[12 empty] | ｺﾞﾑ栓等交換 | 5 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6752 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.8631
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 5% | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 12.9724 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 42.1603
[10 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 116.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6291 | 75.6291
80 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 身障者用便器 | 2009 | 1 | 組 | 67.3 | 76.049 | 76.049 | 0 | 0 | ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾞﾙﾌﾞ等交換 | 5 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9406 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.792
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 2% | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 6.0839 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 19.7727
[10 empty] | LCC P298 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 125% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0613 | 95.0613
81 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 身障者用洗面器 | 2009 | 1 | 組 | 34.8 | 39.324 | 39.324 | 0 | 0 | ﾄﾗｯﾌﾟ等交換 | 10 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1566 | 14.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.4699
[12 empty] | ｺﾞﾑ栓等交換 | 5 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0783 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.7741
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 5% | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 7.8648 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 25.5606
[10 empty] | LCC P298 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 109.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9025 | 42.9025
82 | b | 衛生・衛生器具 | 自動水栓 | 2009 | 3 | 個 | 18.433 | 20.8293 | 62.4879 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P75 |  | 更新 | 15 | 132.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2179
83 | a | 給水衛生設備・水栓 | 横水栓 | 2009 | 3 | 個 | 0.255 | 0.28815 | 0.86445 | 0 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 32% | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 1.1065 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 3.5961
[10 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 1.1514
84 | a | 給水衛生設備・水栓 | 自在水栓 | 2009 | 4 | 個 | 17.2 | 19.436 | 77.744 | 準用 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 42% | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 130.6099 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 424.4822
|  |  | ｼｬﾜｰ水栓 | [6 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 130.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2227 | 101.2227
85 | b | 給水衛生設備・給水給湯配管類 | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VA、給水100A) | 2009 | 58 | m | 3.691 | 4.1708 | 241.9081 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 給水管（上水） | [6 empty] | LCC P295 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.254
86 | b | 給水衛生設備・給水給湯配管類 | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VA、給水100A) | 2009 | 24 | m | 4.922 | 5.5619 | 133.4846 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 給水管（雑用水） | [6 empty] | LCC P295 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2676
87 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 47 | m | 5.493 | 6.2071 | 291.7332 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3466 | 116.6933
|  |  | 排水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
88 | a | 衛生・配管付属品 | 排水金物 | 2009 | 4 | 個 | 7.105 | 8.0287 | 32.1146 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P80 |  | 更新 | 20 | 179.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7421 | 115.4841
89 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 11 | m | 4.636 | 5.2387 | 57.6255 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5251 | 23.0502
|  |  | 通気管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
90 | a | ろ過設備 | ろ過装置等 | 2009 | 1 | 式 | 4491 | 5074.83 | 5074.83 |  |  | 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ・滅菌機整備 | 5 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.966 | 567.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.483 | 4359.864
[12 empty] | 弁類交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.483
[12 empty] | 濾材交換 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.415 | 0 | 0 | 2537.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.415 | 10149.66
|  |  | 塩素注入装置(1台） | [11 empty] | 2024 R6 16: 600 | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P300 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 106.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389.4695
91 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 317 | m | 11.701 | 13.2221 | 4191.4152 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.283 | 1676.5661
|  |  | ろ過管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
92 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 55 | m | 5.47 | 6.1811 | 339.9605 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9921 | 135.9842
|  |  | 補給水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
93 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 46 | m | 8.61 | 9.7293 | 447.5478 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5096 | 179.0191
|  |  | 水位管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
94 | b | 空調・計器 | 瞬間流量計 | 2009 | 1 | 個 | 50.73 | 57.3249 | 57.3249 |  | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 102.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4014
95 | b | 空調・計器 | 温度計 | 2009 | 1 | 個 | 8.23 | 9.2999 | 9.2999 |  | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 129.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0309
96 | b | 空調・計器 | 圧力計 | 2009 | 1 | 個 | 8.24 | 9.3112 | 9.3112 |  | 0 | 修繕なし |  | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 136.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4941
97 | b | 給水衛生設備・給水給湯弁類 | 量水器(20A) | 2009 | 1 | 個 | 158 | 178.54 | 178.54 |  | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P296 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 118.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.854
98 | a | 空調・制御弁装置 | 三方弁装置 | 2009 | 1 | 個 | 288.8 | 326.344 | 326.344 | 0 | 0 | 分解点検等 | 6 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2204
[10 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 107.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.2923
[12 empty] | 合計 |  |  | 0 | 0 | 1927.2802 | 2046.7945 | 20814.9459 | 1988.7251 | 5298.1661 | 97739.9267 | 1927.2802 | 29034.0199 | 0 | 4035.5196 | 0 | 5298.1661 | 68110.281 |  | 0 | 1988.7251 | 0 | 84130.9876 | 7225.4463 | 0 | 0 | 99728.6518 | 80064.274 | 0 | 1927.2802 | 7344.9606 | 0 | 282410.3257 | 346301.6179 | 0 | 97739.9267 | 1927.2802 | 0 | 26863.112 | 4035.5196 | 0 | 0 | 1927.2802 | 199011.9945 | 1198438.1621
0

## 根（空）
3-4. 空調工事 | [6 empty] | 上昇率（仮） | 1.13
※令和6年度に想定されている修繕・更新については改修工事にて実施するため、合計値から除き、赤文字にて示している。
空調工事 |  |  | 仕様 | 施 | 数量 | 単位 | 施工 | 上昇 | 施工 | 修繕内容の出典 |  | 計画内容 | 周 | 対 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 事業期間 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
|  |  |  | 工 |  | 単位 | 単価 | 単価 | 費 |  |  |  | 期 | 建 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | 合計 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | 合計
番号 | カテゴリ | 項目 |  | 年 |  |  | 千円 | 千円 | 千円 |  |  |  | 年 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | （千円） | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | （千円）
1 | a | 空調・冷凍機 | 吸収冷凍機 | 2009 | 2 | 台 | 18600 | 21018 | 42036 | 0 |  | 冷媒ﾎﾟﾝﾌﾟ等分解整備 | 5 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.32 | 5044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30265.92
|  |  | (能力2,100㎾) | [8 empty] | 制御部品等交換 | 5 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.72 | 840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5044.32
[10 empty] | LCC P267 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 105.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44347.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44347.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44347.98 | 88695.96
2 | a | 空調・空調ﾎﾞｲﾗｰ | 貫流ﾎﾞｲﾗｰ | 2009 | 2 | 台 | 2340 | 2644.2 | 5288.4 | 0 | 0 | 制御盤内部品交換他 | 6 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.1
|  |  | （換算蒸発量1,000kg/h） | [8 empty] | 給水ポンプ修繕他 | 4 | 2% | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 317.304 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 951.912
[10 empty] | LCC P265 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 105.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11147.9472
3 | a | 空調・冷却塔 | 鋼板製冷却塔 | 2009 | 2 | 台 | 7302 | 8251.26 | 16502.52 | 0 | 0 | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ交換 | 4 | 2% | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 660.1008 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 |  | 2310.3528
|  |  | (能力2,720㎾) | [8 empty] | 送風機等軸受交換 | 4 | 18% | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 5940.9072 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 |  | 20793.1752
[10 empty] | LCC P271 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 117.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19439.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19439.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19439.9686 | 38879.9371
4 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | 熱交換器 | 2009 | 3 | 台 | 2130 | 2406.9 | 7220.7 | 0 |  | 伝熱管交換 | 8 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.245 | 0 | 0 | 2527.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7581.735
|  |  | (2,330㎾) | [8 empty] | 付属品交換 | 6 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.656 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732.968
[10 empty] | LCC P278 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 105% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7581.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7581.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7581.735 | 15163.47
5 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | ｵｲﾙﾀﾝｸ | 2009 | 1 | 台 | 1230 | 1389.9 | 1389.9 | 0 | 0 | 油面計交換 | 15 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.596
|  |  | (10,000L) | [8 empty] | 逆止弁交換他 | 5 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 97.293
[10 empty] | LCC P279 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 116.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.6739
6 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ | 2009 | 1 | 台 | 348 | 393.24 | 393.24 | 0 | 0 | 油面計交換他 | 10 | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1072 | 330.3216
|  |  | (300L) | [6 empty] | LCC P279 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 103.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.3966
7 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ | 2009 | 1 | 台 | 460 | 519.8 | 519.8 | 0 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ交換他 | 5 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 545.79
|  |  | (300φ×4,000mm) 冷水一次 | [6 empty] | LCC P279 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 113.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.0522
8 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ | 2009 | 1 | 台 | 395 | 446.35 | 446.35 | 0 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ交換他 | 5 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 468.6675
|  |  | (300φ×4,000mm) 温水一次 | [6 empty] | LCC P279 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 113.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.3927
9 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | 蒸気ﾍｯﾀﾞｰ | 2009 | 2 | 台 | 360 | 406.8 | 813.6 | 0 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ交換 | 5 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 536.976
|  |  | (300φ×4,000mm) | [6 empty] | LCC P278 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 115.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.0808 | 1876.1616
10 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | 環水ﾀﾝｸ | 2009 | 1 | 台 | 2860 | 3231.8 | 3231.8 | 0 | 0 | 付属品交換 | 5 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 452.452
|  |  | (SUS304、10.0m3) | [6 empty] | LCC P279 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 111% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3587.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3587.298
11 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 2 | 台 | 1270 | 1435.1 | 2870.2 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2985.008
|  |  | (φ125×2,000L/min×20m×11㎾) | [8 empty] | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 29% | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 1664.716 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 |  | 5826.506
|  |  | 冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P277 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 120% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444.24 | 6888.48
12 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 2 | 台 | 1480 | 1672.4 | 3344.8 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2675.84
|  |  | (φ150×3,400L/min×20m×18.5㎾) | [8 empty] | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 869.648 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 |  | 3043.768
[10 empty] | LCC P277 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 111% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712.728 | 7425.456
13 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 2 | 台 | 752 | 849.76 | 1699.52 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1767.5008
|  |  | (φ125×2,000L/min×20m×11㎾) | [8 empty] | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 29% | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 985.7216 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 |  | 3450.0256
|  |  | 温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P277 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 120% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.424 | 4078.848
14 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 2 | 台 | 993 | 1122.09 | 2244.18 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2333.9472
|  |  | (φ125×2,000L/min×20m×11㎾) | [6 empty] | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ準用 |  | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 29% | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 1301.6244 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 |  | 4555.6854
|  |  | 温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P277 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 120% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.016 | 5386.032
15 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 2 | 台 | 260 | 293.8 | 587.6 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 740.376
|  |  | (φ80×820L/min×20m×5.5㎾) | [6 empty] | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ準用 |  | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 29% | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 340.808 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 |  | 1192.828
|  |  | 温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P277 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 118% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.368 | 1386.736
16 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 4 | 台 | 553 | 624.89 | 2499.56 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4349.2344
|  |  | (φ20×0.2MPa×0.4㎾) | [8 empty] | 軸受交換 | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 2149.6216 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 0 | 0 |  | 7523.6756
|  |  | 送油・返油ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P278 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 104.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609.5406 | 5219.0813
17 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 4 | 台 | 110 | 124.3 | 497.2 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 686.136
|  |  | (φ40×180L/min×10m×0.75㎾) | [6 empty] | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ準用 |  | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 34% | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 338.096 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 |  | 1183.336
|  |  | 環水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P277 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 109.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9312 | 1089.8624
18 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 2 | 台 | 218 | 246.34 | 492.68 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 541.948
|  |  | (φ40×80L/min×20m×1.5㎾) | [8 empty] | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 22% | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 216.7792 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 |  | 758.7272
|  |  | 環水ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P278 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 118.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.8112 | 1169.6223
19 | a | 空調・その他機器 | 軟水装置 | 2009 | 2 | 台 | 282 | 318.66 | 637.32 | 0 | 0 | 樹脂交換 | 5 | 30.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.8638 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9319 | 1181.5913
[10 empty] | BELCA P69 |  | 更新 | 15 | 123.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.3565
20 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | 膨張ﾀﾝｸ(鋼板製、500L) | 2009 | 5 | 台 | 1088 | 1229.44 | 6147.2 | 0 | 0 | 防錆・付属品交換 | 5 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 6024.256
[10 empty] | LCC P279 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 112.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6903.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6903.3056
21 | a | 空調・冷凍機 | ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、冷水 | 2009 | 1 | 台 | 1110 | 1254.3 | 1254.3 | 0 | 0 | 電磁閉架機等取換 | 10 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 75.258
|  |  | （能力50㎾） | [8 empty] | 主軸受等部交換 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.602 | 0 | 351.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.01
[12 empty] | 凝縮器洗浄部品交換 | 7 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 50.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.43
[10 empty] | LCC P268 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 103.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603.9268
22 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 1 | 台 | 105 | 118.65 | 118.65 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.515
|  |  | (φ40×80L/min×20m×1.5㎾) | [6 empty] | ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ準用 |  | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 22% | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 52.206 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 |  | 182.721
|  |  | 冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P278 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 118.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8375 | 281.6751
23 | a | 空調・空気調和機 | ﾕﾆｯﾄ型空調機 | 2009 | 5 | 台 | 8002 | 9042.26 | 45211.3 | 0 | 0 | ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ等交換 | 10 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590.147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590.147 | 25770.441
|  |  | （12,500m3/h） | [8 empty] | ﾌｧﾝﾗｲﾅｰ洗浄 | 7 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.565 | 0 | 4521.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11302.825
|  |  | ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（AHU） | [8 empty] | 加湿管等交換 | 4 | 11% | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 14919.729 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 44759.187
[12 empty] | ｺｲﾙ洗浄等 | 2 | 5% | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 13563.39 |  | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 40690.17
|  |  | 0 | [6 empty] | LCC P273 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 104.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47426.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47426.6537
24 | a | 空調・空気調和機 | ﾕﾆｯﾄ型空調機 | 2009 | 6 | 台 | 2330 | 2632.9 | 15797.4 | 0 | 0 | ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ等交換 | 10 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.61 | 7108.83
|  |  | （5,000m3/h） | [8 empty] | ﾌｧﾝﾗｲﾅｰ洗浄 | 7 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.844 | 0 | 1895.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739.22
|  |  | ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（AHU） | [8 empty] | 加湿管等交換 | 4 | 8% | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 3791.376 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 11374.128
[12 empty] | ｺｲﾙ洗浄等 | 2 | 6% | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 5687.064 |  | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 17061.192
|  |  | 0 | [6 empty] | LCC P273 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 104.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16476.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16476.6882
25 | a | 空調・空気調和機 | ﾕﾆｯﾄ型空調機 | 2009 | 5 | 台 | 1910 | 2158.3 | 10791.5 | 0 | 0 | ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ等交換 | 10 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.725 | 4856.175
|  |  | （5,000m3/h） | [8 empty] | ﾌｧﾝﾗｲﾅｰ洗浄 | 7 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.49 | 0 | 1294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237.45
|  |  | ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（OHU） | [8 empty] | 加湿管等交換 | 4 | 8% | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 2589.96 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 7769.88
[12 empty] | ｺｲﾙ洗浄等 | 2 | 6% | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 3884.94 |  | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 11654.82
|  |  | 0 | [6 empty] | LCC P273 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 104.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11255.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11255.5345
26 | a | 空調・空気調和機 | ｶｾｯﾄ型ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 2009 | 13 | 台 | 119 | 134.47 | 1748.11 | 0 | 0 | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 15 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.6873
|  |  | （FUC-4） | [8 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ交換 | 5 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 1713.1478
|  |  | 640m3/h | [6 empty] | LCC P274 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 107.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.2107
27 | a | 空調・空気調和機 | ｶｾｯﾄ型ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 2009 | 53 | 台 | 171 | 193.23 | 10241.19 | 0 | 0 | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 15 | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.0641
|  |  | （FUC-6） | [8 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ交換 | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662.7094 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 9319.4829
|  |  | 960m3/h | [6 empty] | LCC P274 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 107.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11019.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11019.5204
28 | a | 空調・空気調和機 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ隠蔽型 | 2009 | 16 | 台 | 104 | 117.52 | 1880.32 | 0 | 0 | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 15 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.128
|  |  | （FUC-6） | [8 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ交換 | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.8832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 1711.0912
|  |  | 855m3/h | [6 empty] | LCC P274 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 109.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.8307
29 | a | 空調・空気調和機 | ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機ｶｾｯﾄ型 | 2009 | 19 | 台 | 213 | 240.69 | 4573.11 | 0 | 0 | 送風機交換 | 12 | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704.2191
|  |  | （冷房能力7.1㎾） | [8 empty] | ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ交換 | 7 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.9665 | 0 | 1371.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429.8325
|  |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機 | [8 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ交換 | 3 | 7% | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 1280.4708 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 4161.5301
[12 empty] | 熱交換器洗浄 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4287 | 777.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4664.5722
|  |  | 0 | [6 empty] | LCC P273 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.4613 | 9502.9226
30 | a | 空調・空気調和機 | ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 2009 | 3 | 台 | 1634 | 1846.42 | 5539.26 | 0 | 0 | 圧縮機等交換 | 15 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.9558
|  |  | （屋外機、冷房能力56㎾） | [8 empty] | 圧力開閉器等交換 | 7 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3556 | 0 | 664.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.778
|  |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室外機 | [8 empty] | 凝縮器洗浄部品交換 | 5 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 1550.9928
|  |  | 0 | [6 empty] | LCC P272 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 104% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760.8304
31 | a | 空調・空気調和機 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形空調機 | 2009 | 4 | 台 | 917 | 1036.21 | 4144.84 | 0 | 0 | 圧縮機等交換 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103.3916
|  |  | （屋外機、冷房能力28㎾） | [8 empty] | 圧力開閉器等交換 | 7 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6904 | 0 | 497.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.452
|  |  | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | [8 empty] | ｴﾝｼﾞﾝ整備 | 12 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865.178
[12 empty] | 凝縮器洗浄部品交換 | 5 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.5872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 1160.5552
|  |  | 0 | [6 empty] | LCC P272 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 103.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7646
32 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 冷温水管 | 2009 | 3634 | m | 10.727 | 12.1215 | 44049.5673 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷温水100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 134.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59158.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59158.5689
33 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 温水管 | 2009 | 1414 | m | 12.789 | 14.4516 | 20434.52 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷温水100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 134.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27443.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27443.5603
34 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 冷却水管 | 2009 | 255 | m | 37.816 | 42.7321 | 10896.6804 |  | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷却水100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 138% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15037.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15037.419
35 | a | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 蒸気管 | 2009 | 932 | m | 18.439 | 20.8361 | 19419.2172 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (黒、蒸気100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 136.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 26487.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36487.8123
36 | a | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 環水管 | 2009 | 823 | m | 5.948 | 6.7212 | 5531.5805 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (黒、蒸気100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 136.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 7545.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10545.0758
37 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 油管 | 2009 | 91 | m | 5.415 | 6.1189 | 556.8244 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (黒、油32A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 138.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.0882
38 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 加湿管 | 2009 | 508 | m | 3.513 | 3.9697 | 2016.6025 | 準用 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (黒、油32A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 138.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788.9613
39 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 膨張管 | 2009 | 45 | m | 5.29 | 5.9777 | 268.9965 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷温水100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 134.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2623
40 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 ｴｱｰ抜管 | 2009 | 468 | m | 3.02 | 3.4126 | 1597.0968 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷温水32A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 133.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.7213
41 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 通気管 | 2009 | 84 | m | 5.348 | 6.0432 | 507.6322 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷温水100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 134.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.75
42 | b | 空調・空調配管類 | 鋼管 | 2009 | 1866 | m | 4.084 | 4.6149 | 8611.4407 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (L、冷媒25A) | [6 empty] | LCC P283 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 143% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12314.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12314.3602
43 | a | 空調・空調配管類 | ﾋﾞﾆﾙ管 ﾄﾞﾚｰﾝ管 | 2009 | 1555 | m | 2.415 | 2.729 | 4243.5172 | 0 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.7034 | 1697.4069
|  |  | (VP、排水、150A) | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
44 | a | 空調・空調配管類 | ﾋﾞﾆﾙ管 排水管 | 2009 | 74 | m | 4.078 | 4.6081 | 341.0024 | 0 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2005 | 136.4009
|  |  | (VP、排水、150A) | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
45 | b | 空調・空調弁類 | ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁10K(100A) | 2009 | 132 | 個 | 22.022 | 24.8849 | 3284.8015 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P283 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 110.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7259.4114
46 | b | 空調・空調弁類 | 青銅製仕切弁10K(100A) | 2009 | 371 | 個 | 4.718 | 5.3313 | 1977.9271 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P283 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 119% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4707.4666
47 | b | 空調・空調弁類 | 逆止弁10K(100A) | 2009 | 30 | 個 | 30.831 | 34.839 | 1045.1709 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 116.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.1579
48 | b | 空調・空調弁類 | 鋳鉄製玉形弁10K(100A) | 2009 | 100 | 個 | 23.981 | 27.0985 | 2709.853 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P283 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 114.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6183.8845
49 | b | 空調・空調弁類 | 安全弁（蒸気用、65A） | 2009 | 14 | 個 | 50.864 | 57.4763 | 804.6685 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P285 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 105.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.2412
50 | a | 空調・空調弁類 | 二方弁装置（50A×40A） | 2009 | 16 | 個 | 148.331 | 167.614 | 2681.8245 | 0 | 0 | 分岐点点検 | 6 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.4561
[10 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 110.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905.3775
51 | b | 空調・計器 | 温度計 | 2009 | 95 | 個 | 8.23 | 9.2999 | 883.4905 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 129.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.9395
52 | b | 空調・計器 | 圧力計 | 2009 | 131 | 個 | 8.24 | 9.3112 | 1219.7672 | 0 | 0 | 修繕なし |  | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 136.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.7226
T01 | a | 空調・計器 | 責任分界点の設定 | 2025 | 1 | 式 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 点検 | 5 | 10% | 2025 R7 17: 0; 2026 R8 18: 0; 2027 R9 19: 0; 2028 R10 20: 0; 2029 R11 21: 300; 2030 R12 22: 0; 2031 R13 23: 0; 2032 R14 24: 0; 2033 R15 25: 0; 2034 R16 26: 300; 2035 R17 27: 0; 2036 R18 28: 0; 2037 R19 29: 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
|  |  | 蒸気流量計・区分弁 | [6 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 136.9% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107
53 | a | 空調・制御弁装置 | 減圧弁装置 | 2009 | 6 | 個 | 170.25 | 192.3825 | 1154.295 | 0 | 0 | 分解点検等 | 4 | 3% | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 103.8865 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 311.6596
[10 empty] | LCC P285 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 107.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.66
54 | b | 空調・制御弁装置 | 多量ﾄﾗｯﾌﾟ装置 | 2009 | 9 | 個 | 47.8 | 54.014 | 486.126 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 高圧ﾄﾗｯﾌﾟ装置 | [6 empty] | LCC P285 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 119.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.9244
55 | b | 空調・制御弁装置 | 多量ﾄﾗｯﾌﾟ装置 | 2009 | 11 | 個 | 69.775 | 78.8457 | 867.3033 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | ﾄﾗｯﾌﾟ装置 | [6 empty] | LCC P285 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 119.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.6509
56 | b | 空調・空調弁類 | 鋳鉄製仕切弁10K(100A) | 2009 | 24 | 個 | 18.082 | 20.4327 | 490.3838 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 仕切弁、逆止弁、緊急遮断弁 | [6 empty] | LCC P283 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 115.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.7097
57 | a | 空調・空調弁類 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 2009 | 64 | 個 | 5.259 | 5.9427 | 380.3309 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （ﾍﾞﾛｰｽﾞ形、32A） | [6 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 117.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.5085 | 893.0169
58 | b | 空調・空調弁類 | 伸縮管継手単式（100A） | 2009 | 40 | 個 | 24.341 | 27.5053 | 1100.2132 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 防振継手 | [6 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 125.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763.7356
59 | b | 空調・空調弁類 | 伸縮管継手単式（100A） | 2009 | 27 | 個 | 234.591 | 265.0878 | 7157.3714 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 伸縮管継手 | [6 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 125.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8989.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8989.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17979.317
60 | b | 空調・空調弁類 | ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ複式（25A） | 2009 | 1 | 個 | 64.02 | 72.3426 | 72.3426 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 101% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.066
61 | b | 空調・空調弁類 | 鋳鉄製ｽﾄﾚｰﾅｰ10K(100A) | 2009 | 72 | 個 | 27.26 | 30.8038 | 2217.8736 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 119.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282.9749
62 | b | 空調・空調ﾀﾞｸﾄ | 空調用ﾀﾞｸﾄ | 2009 | 5696 | ㎡ | 7.837 | 8.8558 | 50442.6938 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （長方形、板厚0.6mm) | [6 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 136% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68602.0635 | 68602.0635
63 | b | 空調・空調ﾀﾞｸﾄ | 空調用ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（300φ） | 2009 | 1890 | m | 4 | 4.52 | 8542.8 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 139.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11883.0348 | 11883.0348
64 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | 2009 | 31 | 個 | 14.694 | 16.6042 | 514.7308 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | VHS(800×150) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 126.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.5903
65 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ丸型 | 2009 | 26 | 個 | 12.823 | 14.49 | 376.7397 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (C2、#25) | [6 empty] | LCC P281 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 127% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.4595
66 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ﾉｽﾞﾙ形吹出口（100φ） | 2009 | 39 | 個 | 32.538 | 36.7679 | 1433.9497 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P281 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.9635
67 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 線状吹出口（BL-S-1,000) | 2009 | 26 | 個 | 11.5 | 12.995 | 337.87 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P281 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.8523
68 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 線状吹出口（BL-D-1,000) | 2009 | 32 | 個 | 12.544 | 14.1747 | 453.591 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P281 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 124.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2673
69 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | スリット型吸込口GVS | 2009 | 405 | 個 | 13.633 | 15.4053 | 6239.1425 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (500×500) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848.8412
70 | b | 換気・換気口 | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 2009 | 10 | 個 | 7.552 | 8.5338 | 85.3376 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （ｱﾙﾐ製低圧損形、150φ） | [6 empty] | LCC P287 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8163 | 112.8163
71 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(600×400) | 2009 | 498 | 個 | 16.816 | 19.0021 | 9463.0358 | 0 | 0 | ﾋｭｰｽﾞﾒﾀﾙ交換 | 15 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.9339
[10 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11611.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11611.145
72 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(600×400) | 2009 | 109 | 個 | 18.312 | 20.6926 | 2255.489 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | VD | [6 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 125% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.3613
73 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（遠隔復帰式） | 2009 | 2 | 個 | 52 | 58.76 | 117.52 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (600×400) SFD | [6 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 112.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5626
74 | a | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ(600×400) | 2009 | 9 | 個 | 36.656 | 41.4213 | 372.7915 | 0 | 0 | ﾓｰﾀ交換 | 15 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.689
|  |  | MD | [8 empty] | ﾓｰﾀ部品交換 | 10 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.735 | 134.2049
[10 empty] | LCC P281 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 113.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.864
75 | a | 換気・送風機 | 軸流送風機(6,000m3/h) | 2009 | 16 | 台 | 114 | 128.82 | 2061.12 | 0 | 0 | 軸受交換 | 4 | 12% | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 742.0032 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 2226.0096
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 119.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.2218
76 | a | 換気・送風機 | 軸流送風機(27,000m3/h) | 2009 | 4 | 台 | 265 | 299.45 | 1197.8 | 0 | 0 | 軸受交換 | 4 | 11% | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 1185.822
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 109.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.9866
77 | a | 換気・送風機 | 軸流送風機(6,000m3/h) | 2009 | 46 | 台 | 74.046 | 83.672 | 3848.9111 | 準用 | 0 | 軸受交換 | 4 | 12% | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 1385.608 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 4156.824
|  |  | 排風機 | [6 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 119.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610.9955
78 | a | 換気・送風機 | 軸流送風機(27,000m3/h) | 2009 | 8 | 台 | 451 | 509.63 | 4077.04 | 準用 | 0 | 軸受交換 | 4 | 11% | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 1345.4232 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 4036.2696
|  |  | 排風機 | [6 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 109.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472.5129
79 | a | 空調・全熱交換器 | 天井埋込み形全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 2009 | 21 | 台 | 184 | 207.92 | 4366.32 | 0 | 0 | ｴﾚﾒﾝﾄ交換 | 5 | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921.1808 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 7684.7232
|  |  | （360m3/h) | [6 empty] | LCC P276 |  | 更新・撤去・処分 | 24 | 113.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968.8722
80 | a | 空調・全熱交換器 | 天井埋込み形全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 2009 | 9 | 台 | 273 | 308.49 | 2776.41 | 0 | 0 | ｴﾚﾒﾝﾄ交換 | 5 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.0922 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 4664.3688
|  |  | （720m3/h) | [6 empty] | LCC P276 |  | 更新・撤去・処分 | 24 | 115.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.3064
81 | a | 空調・空気清浄装置 | 折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 2009 | 3 | 台 | 142 | 160.46 | 481.38 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (5,000m3/h) | [6 empty] | LCC P275 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 111% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.3318 | 1068.6636
82 | a | 空調・空気清浄装置 | 折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 2009 | 1 | 台 | 743 | 839.59 | 839.59 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (12,500m3/h) | [6 empty] | LCC P275 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 113.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.7742 | 1907.5485
83 | b | 換気・換気ﾀﾞｸﾄ | 換気用ﾀﾞｸﾄ | 2009 | 3997 | ㎡ | 6.746 | 7.623 | 30469.0511 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （長方形、板厚0.6mm) | [6 empty] | LCC P287 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41803.5381 | 41803.5381
84 | b | 換気・換気ﾀﾞｸﾄ | 換気用ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(150φ） | 2009 | 2111 | m | 4.877 | 5.511 | 11633.7421 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P287 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 138.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16136.0003 | 16136.0003
85 | b | 換気・換気口 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | 2009 | 119 | 個 | 9.901 | 11.1881 | 1331.3875 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | VHS(800×150) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 126.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.211
86 | b | 換気・換気口 | スリット型吸込口GVS | 2009 | 224 | 個 | 10.169 | 11.491 | 2573.9773 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (500×500) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.0634
87 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(600×400) | 2009 | 131 | 個 | 20.656 | 23.3413 | 3057.7077 | 準用 | 0 | ﾋｭｰｽﾞﾒﾀﾙ交換 | 15 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.3478
|  |  | FD | [6 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751.8073
88 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(600×400) | 2009 | 47 | 個 | 22.072 | 24.9414 | 1172.2439 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | VD | [6 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 125% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.3049
89 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（遠隔復帰式） | 2009 | 22 | 個 | 40.418 | 45.6723 | 1004.7915 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (600×400) SFD、CD | [6 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 112.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.4048
90 | a | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ(600×400) | 2009 | 2 | 個 | 24.8 | 28.024 | 56.048 | 0 | 0 | ﾓｰﾀ交換 | 15 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9594
|  |  | MD | [6 empty] | 準用 |  | ﾓｰﾀ部品交換 | 10 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7258 | 20.1773
[10 empty] | LCC P281 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 113.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7266
91 | b | 換気・換気口 | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 2009 | 41 | 個 | 9.068 | 10.2468 | 420.1204 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （ｱﾙﾐ製低圧損形、150φ） | [6 empty] | LCC P287 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.3992 | 555.3992
92 | b | 自動制御・自動制御機器類 | 電子式温度検出器（室内型） | 2009 | 1 | 式 | 5370 | 6068.1 | 6068.1 | 準用 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P288 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 133.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8125.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8125.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250.3718
93 | b | 自動制御・自動制御機器類 | 電子式温度検出器（室内型） | 2009 | 1 | 式 | 38300 | 43279 | 43279 | 準用 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P288 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 133.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57950.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57950.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115901.162
94 | a | 自動制御・自動制御盤類 | 制御盤（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式空調機用） | 2009 | 1 | 組 | 4880 | 5514.4 | 5514.4 | 準用 |  | 電源ﾕﾆｯﾄ交換 | 8 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.72 | 0 | 0 | 275.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.72 | 1102.88
[10 empty] | LCC P289 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 104.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11492.0096
95 | a | 自動制御・自動制御盤類 | 制御盤（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式空調機用） | 2009 | 1 | 組 | 9460 | 10689.8 | 10689.8 | 準用 |  | 電源ﾕﾆｯﾄ交換 | 8 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.49 | 0 | 0 | 534.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.49 | 2137.96
[10 empty] | LCC P289 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 104.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11138.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11138.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22277.5432
96 | a | 換気・送風機 | 軸流送風機(6,000m3/h) | 2009 | 1 | 台 | 65.6 | 74.128 | 74.128 | 準用 | 0 | 軸受交換 | 4 | 12% | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 26.6861 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 80.0582
|  |  | 排風機 | [6 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 119.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8053
97 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 天井扇 | 2009 | 1 | 個 | 18.8 | 21.244 | 21.244 |  |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P68 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 216% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7741
98 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 換気扇 | 2009 | 1 | 個 | 43.1 | 48.703 | 48.703 |  |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P68 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 196.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7924
99 | b | 換気・換気ﾀﾞｸﾄ | 換気用ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(150φ） | 2009 | 20 | m | 4.206 | 4.7528 | 95.0556 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P287 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 138.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8421 | 131.8421
100 | b | 換気・換気口 | スリット型吸込口GVS | 2009 | 5 | 個 | 10.42 | 11.7746 | 58.873 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (500×500) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0622
101 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(300×300) | 2009 | 1 | 個 | 10.3 | 11.639 | 11.639 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 126.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6768
102 | b | 換気・換気口 | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 2009 | 2 | 個 | 9.67 | 10.9271 | 21.8542 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （ｱﾙﾐ製低圧損形、150φ） | [6 empty] | LCC P287 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8913 | 28.8913
[12 empty] | 合 計 |  |  | 0 | 3855.899 | 320.1177 | 19655.0967 | 11784.4943 | 4863.3559 | 5323.5995 | 22992.5517 | 320.1177 | 36510.7819 | 0 | 23886.8166 | 0 | 9179.4985 | 145124.5701 | 0 | 0 | 4863.3559 | 0 | 126566.2885 | 18943.7172 | 3855.899 | 0 | 35405.4501 | 11784.4943 | 4155.899 | 320.1177 | 24978.6962 | 0 | 230873.9179 | 461045.812 | 4407 | 22992.5517 | 320.1177 | 3855.899 | 17108.0938 | 24186.8166 | 0 | 3855.899 | 320.1177 | 266630.0841 | 1319413.2091

## 根（他）
3-5. その他工事 | [6 empty] | 上昇率（仮） | 1.13
その他設備 |  |  | 仕様 | 施 | 数量 | 単位 | 施工 | 上昇 | 施工 | 修繕内容の出典 |  | 計画内容 | 周 | 対 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 事業期間 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
|  |  |  | 工 |  | 単位 | 単価 | 単価 | 費 |  |  |  | 期 | 建 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | 合計 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | 合計
番号 | カテゴリ | 項目 |  | 年 |  |  | 千円 | 千円 | 千円 |  |  |  | 年 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | （千円） | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | （千円）
1 | a | 昇降機その他 ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 2009 | 1 | 台 | 10576.5 | 11951.445 | 11951.445 | 0 | 0 | 軸受、ﾛｰﾗ、着床装置等交換 | 15 | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.3757
|  |  | (9人×60m/min) | [8 empty] | ﾛｰﾌﾟ、ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ等交換 | 10 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0289 | 717.0867
|  |  | 0 | [8 empty] | ｷﾞﾔｵｲﾙ交換等 | 3 | 1% | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 478.0578 |  | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 1434.1734
[10 empty] | LCC P303 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 117.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14030.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14030.9964
2 | a | 昇降機その他 ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 2009 | 1 | 台 | 8786.5 | 9928.745 | 9928.745 | 0 | 0 | 軸受、ﾛｰﾗ、着床装置等交換 | 15 | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.4737
|  |  | (9人×60m/min) | [8 empty] | ﾛｰﾌﾟ、ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ等交換 | 10 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5749 | 595.7247
|  |  | 0 | [8 empty] | ｷﾞﾔｵｲﾙ交換等 | 3 | 1% | 0 | 0 | 99.2875 | 0 | 0 | 99.2875 | 0 | 0 | 99.2875 | 0 | 0 | 99.2875 | 0 | 0 | 99.2875 | 0 | 0 | 99.2875 | 0 | 0 | 99.2875 | 0 | 0 | 99.2875 | 0 | 0 | 99.2875 | 0 | 0 | 397.1498 |  | 0 | 0 | 99.2875 | 0 | 0 | 99.2875 | 0 | 0 | 99.2875 | 0 | 1191.4494
[10 empty] | LCC P303 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 117.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11656.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11656.3466
[12 empty] | 合 計 |  |  | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 437.6038 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 5907.6513 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 437.6038 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 1312.8114 | 25687.3431 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 437.6038 | 35314.6267