## 往復式単段圧縮
製造計画書（第 号施設） | [5 empty] | 3項別紙 |  |  |  |  | 冷媒ガス
一日の冷凍能力計算書 | [5 empty] | 圧縮方式 |  |  | 往復式 |  | 台数
冷凍保安規則第5条による | [8 empty] | 単段圧縮
1） | ピストン押しのけ量 |  |  |  | V | （m3/h）
| Ｄ： | 気筒の内径 | [9 empty] | ｍ
| Ｌ： | ピストンの行程 | [9 empty] | ｍ
| n： | 気筒数
| Ｎ： | 1分間の標準回転数
V ＝ | 60 | × | 0.785 |  | × | 0 | 2 | × | 0 | × | 0 |  | × | 0
＝ | 0 |  | m3/h
2) | 1日の冷凍能力 |  |  | R |  | （トン）
| R＝ | V
C
| V： | ピストン押しのけ量 | [7 empty] | 0 |  | m3/h
| C： | 定数
R＝ | 0 |  | ＝ | #DIV/0! |  | トン
0
|  | 圧縮機の台数 | [9 empty] | 台
一日あたりの冷凍能力は
| #DIV/0! |  |  | トン

## 往復式多段・多元圧縮
製造計画書（第 号施設） | [6 empty] | 3項別紙 |  |  |  |  | 冷媒ガス
一日の冷凍能力計算書 | [6 empty] | 圧縮方式 |  |  | 往復式 |  | 台数
冷凍保安規則第5条による | [9 empty] | 多段・多元圧縮
1） | ピストン押しのけ量 |  |  |  | V |  | （m3/h）
Ｄ： | ロータの径 |  |  |  | DH | ： |  |  | ｍ |  | DL ： |  |  |  | m
Ｌ： | ピストンの行程 |  |  |  | LH | ： |  |  | ｍ |  | LL ： |  |  |  | m
n： | 気筒数 |  |  |  | nH | ： |  |  |  |  | nL ：
Ｎ： | ロータの1分間の標準回転数 |  |  |  | NH | ： |  |  |  |  | NL ：
VH＝ | 60 | × | 0.785 |  | × |  | 0 | 2 | × | 0 | × | 0 |  | × | 0
＝ | 0 |  | m3/h
V L＝ | 60 | × | 0.785 |  | × |  | 0 | 2 | × | 0 | × | 0 |  | × | 0
＝ | 0 |  | m3/h
V ＝ | 0 | × | 0.08 |  | × |  | 0 |  | ＝ | 0 |  | m3/h
2) | 1日の冷凍能力 |  |  | R |  |  | （トン）
| R＝ | V
C
| V： | ピストン押しのけ量 | [8 empty] | 0 |  | m3/h
| C： | 定数
R＝ | 0 |  | ＝ | #DIV/0! |  |  | Rt
0
|  | 圧縮機の台数 | [10 empty] | 台
一日あたりの冷凍能力は
| #DIV/0! |  |  | トン

## スクリュー式単段圧縮
製造計画書（第 号施設） | [5 empty] | 3項別紙 |  |  |  | 冷媒ガス
一日の冷凍能力計算書 | [5 empty] | 圧縮方式 |  | スクリュー式 |  | 台数
冷凍保安規則第5条による | [7 empty] | 単段圧縮
1） | ピストン押しのけ量 |  |  |  | V | （m3/h）
| V ＝ | K × D3 × （L／Ｄ） × Ｎ × 60
| Ｄ： | ロータの径 | [8 empty] | ｍ
| Ｌ： | ロータの圧縮に有効に作用する部分の長さ | [8 empty] | ｍ
| Ｎ： | 雄ロータの1分間の回転数 | [8 empty] | r.p.m
| Ｋ： | 歯形の種類による係数
|  | （歯形のタイプ |  | ： |  |  |  | ）
V ＝ | 0 | × | 0 | 3 | × | 0 | × | 0 | × | 60
0
＝ | 0 | m3/h
2) | 1日の冷凍能力 |  |  | R |  | （トン）
| R＝ | V
C
| V： | ピストン押しのけ量 | [6 empty] | 0 |  | m3/h
| C： | 定数
R＝ | 0 |  | ＝ | #DIV/0! |  | Rt
0
|  | 圧縮機の台数 | [8 empty] | 台
一日あたりの冷凍能力は
| #DIV/0! |  |  | トン

## スクリュー式多段・多元圧縮
製造計画書（第 号施設） | [5 empty] | 3項別紙 |  |  |  | 冷媒ガス
一日の冷凍能力計算書 | [5 empty] | 圧縮方式 |  | スクリュー式 |  | 台数
冷凍保安規則第5条による | [7 empty] | 多段・多元圧縮
1） | ピストン押しのけ量 |  |  |  | V | （m3/h）
[8 empty] | 最終段・最終元 |  |  |  | 最終段の前・最終元の前
Ｄ： | ロータの径 | [5 empty] | DH |  | m |  | DL |  | m
Ｌ： | ロータの圧縮に有効に作用する部分の長さ | [5 empty] | LH |  | m |  | LL |  | m
Ｎ： | 雄ロータの1分間の回転数 | [5 empty] | NH |  | r.p.m |  | NL |  | r.p.m
Ｋ： | 歯形の種類による係数 | [5 empty] | KH |  |  |  | KL
|  | （歯形のタイプ |  | ： |  |  |  | ）
VH ＝ | 0 | × | 0 | 3 | × | 0 | × | 0 | × | 60 | ＝ | 0 | m3/h
0
VL ＝ | 0 | × | 0 | 3 | × | 0 | × | 0 | × | 60 | ＝ | 0 | m3/h
0
V ＝ | 0 | ＋ | 0.08 |  | × | 0 | ＝ | 0 |  | m3/h
2) | 1日の冷凍能力 |  |  | R |  | （トン）
| R＝ | V
C
| V： | ピストン押しのけ量 | [6 empty] | 0 |  | m3/h
| C： | 定数
R＝ | 0 | ＝ | #DIV/0! |  | トン
0
|  | 圧縮機の台数 |  |  |  |  | 台
一日あたりの冷凍能力は
| #DIV/0! |  |  | トン