## 水質基準R1.4
別添１ 新水質基準項目等の基準値、検査の回数、検査の省略の可否、給水栓以外での採取の可否（R2.4.1～）
番号 | 項目名 | 基準の10％ | 基準の20％ | 基準値 (mg/L) | 検査回数 | 省略の可否 |  | 給水栓以外での採取
- | 色、濁り及び消毒の残留効果 | - | - | - | １回/日 | 不可 |  | 不可
1 | 一般細菌 | 10 | 20 | 100個/ml以下 | 1回/月 | 不可 |  | 不可
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出
38 | 塩化物イオン | 20 | 40 | 200以下 | 1回/月（自動連続測定・記録をしている場合、1回/3月）
46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 0.3 | 0.6 | 3以下
47 | ｐＨ値 | 5.8-8.6 | 5.8-8.6 | 5.8-8.6
48 | 味 | 異常でない | 異常でない | 異常でない
49 | 臭気 | 異常でない | 異常でない | 異常でない
50 | 色度 | 0.5 | 1 | 5度以下
51 | 濁度 | 0.2 | 0.4 | 2度以下
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.002 | 0.01以下 | 1回/3月 | 不可 |  | 不可
21 | 塩素酸 | 0.06 | 0.12 | 0.6以下
22 | クロロ酢酸 | 0.002 | 0.004 | 0.02以下
23 | クロロホルム | 0.006 | 0.012 | 0.06以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.003 | 0.006 | 0.03以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.01 | 0.02 | 0.1以下
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(ｸﾛﾛﾎﾙﾑ､ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ､ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ及びﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑのそれぞれの濃度の総和） | 0.01 | 0.02 | 0.1以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.003 | 0.006 | 0.03以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.003 | 0.006 | 0.03以下
30 | ブロモホルム | 0.009 | 0.018 | 0.09以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.008 | 0.016 | 0.08以下
26 | 臭素酸 | 0.001 | 0.002 | 0.01以下 |  | 過去の検査結果が基準値の1/2以下 | かつ（注３）の時（浄水処理にオゾン処理、消毒に次亜塩素酸を用いる場合不可｡）
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004 | 0.008 | 0.04以下 | 1回/3月（過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下の時 1回/年、1/10以下の時 1回/3年 ＊詳細は注２の通り） | 不可 |  | 注１の時可
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1 | 2 | 10以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 20 | 40 | 200以下 |  | 過去の検査結果が基準値の1/2以下 | かつ（注３）の時
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003 | 0.0006 | 0.003以下
4 | 水銀及びその化合物 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0005以下
5 | セレン及びその化合物 | 0.001 | 0.002 | 0.01以下
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001 | 0.002 | 0.01以下
12 | フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.16 | 0.8以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 30 | 60 | 300以下
40 | 蒸発残留物 | 50 | 100 | 500以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.04 | 0.2以下
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.002 | 0.004 | 0.02以下
45 | フェノール類 | 0.0005 | 0.001 | 0.005以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.005 | 0.01 | 0.05以下 |  |  |  | 不可
13 | ホウ素及びその化合物 | 0.1 | 0.2 | 1以下 |  |  | かつ（注３）の時（海水を原水とする場合不可｡） | 注１の時可
6 | 鉛及びその化合物 | 0.001 | 0.002 | 0.01以下 |  |  | かつ（注４）の時 | 不可
8 | 六価クロム化合物 | 0.002 | 0.004 | 0.02以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 0.1 | 0.2 | 1以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02 | 0.04 | 0.2以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.03 | 0.06 | 0.3以下
35 | 銅及びその化合物 | 0.1 | 0.2 | 1以下
14 | 四塩化炭素 | 0.0002 | 0.0004 | 0.002以下 |  |  | かつ（注５）の時 | 注１の時可
15 | １,４－ジオキサン | 0.005 | 0.01 | 0.05以下
16 | シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン | 0.004 | 0.008 | 0.04以下
17 | ジクロロメタン | 0.002 | 0.004 | 0.02以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.001 | 0.002 | 0.01以下
19 | トリクロロエチレン | 0.001 | 0.002 | 0.01以下
20 | ベンゼン | 0.001 | 0.002 | 0.01以下
42 | (4S､4aS､8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-4､8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a(2H)-ｵｰﾙ（別名ｼﾞｪｵｽﾐﾝ） | 1e-06 | 2e-06 | 0.00001以下 | 基本 1回/月 ＊注７ | 過去の検査結果が基準値の1/2以下 | かつ（注６）の時 | 不可
43 | 1､2､7､7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ(2､2､1)ﾍﾌﾟﾀﾝｰ2-ｵｰﾙ(別名2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ) | 1e-06 | 2e-06 | 0.00001以下
注１ 一定の場合とは、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合であり、この場合には、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかにおいて採取をすることができる。
注２ 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合（過去３年間に水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。）であって、過去３年間における当該事項についての検査結果が、基準値の５分の１以下であるときは、概ね１年に１回以上と、過去３年間における当該事項についての検査結果が、基準値の１０分の１以下であるときは、概ね３年に１回以上とすることができる。
注３ 当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。
注４ 当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況並びに薬品等及び資機材等の使用状況をを勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。
注５ 当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並ぴに水源及びその周辺の状況（地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む｡）を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。
注６ 当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況（湖沼等の停滞水源を水源とする場合は、当該基準項目を産出する藻類の発生状況を含む｡）を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。
注７ 概ね１月に１回以上(左記の事項を産出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除く。)